## ЭТО
Приложение к письму от__________№__________
Электротехническое импортное оборудование для возможного замещения отечественными образцами по российским генерирующим активам Группы "Интер РАО"
№ | Наименование,тип,марка | Производитель оборудования | Класс напряжения, кВ | 1-,3-ф исполнение | Технические характеристики
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Генераторы и системы
1.1. | Генераторы
1.1.1. | ТГВ-235-2МУ3 | «Электротяжмаш», Украина | 15,75 кВ. | Число фаз-3, соединение звезда. | Активная мощность 235- МВт. Полная мощность -276,47 МВА.Ток статора-10135 А. Частота вращения -3000 об/мин. КПД-98,6. Напряжение возбуждения-496 В. Ток ротора -2086 А. Коэффициент мощности-0,85.Охлаждение водородно-водяное.
1.1.2. | SGen5-1200A | SIEMENS | 20 | Число фаз-3 | 363 МВА; 20кВ; 10479 А; 50 Гц; cosφ=0,85.
1.1.3. | BDAX193ERH | Великобритания, Brush Electrical Machines, Ltd | 6 | Число фаз-3, соединение звезда. | 30,5МВА; 6кВ; 931А; 50Гц; cosφ=0,8
1.2. | Система возбужения
1.2.1. | Резервная статическая система самовозбуждения СТС-РЭМ-750-360-2,5УХЛ4 | АВВ |  |  | Статическая система самовозбуждения СТС-РЭМ-750-360-2,5УХЛ4 с преобразовательным трансформатором ТСЗП-800/15
1.2.2. | Система возбуждения UNITROL 5000 | АВВ |  |  | Система возбуждения имеет следующие технические данные: • Номинальный продолжительный ток возбуждения - 1281,5 А • Номинальное напряжение возбуждения - 325 В • Форсировочный ток - 2330 А • Форсировочное напряжение - 812 В • Продолжительность форсировки - 20 с • Частота - 50 Гц • Напряжение питания собственных нужд частотой 50 Гц - 3х 380 В • Напряжение питания от сети постоянного тока - 220 В • Потребление мощности от СН 3х380В - 1000 Вт • Потребление мощности от сети постоянного тока 220 В - 500 Вт кратковременно 1с - 1000 Вт Максимальная температура тиристорного моста, согласно инструкции №3BHS129391 E88 завода-изготовителя фирмы АВВ, составляет 87 градусов по Цельсию.
1.3. | Системарегулированиячастотыимощности
1.4. | Системавибродиагностики
1.5. | Локальнаясистемауправления
2 | Трансформаторное оборудование 6-750кВ
2.1. | Генераторные трансформаторы
2.1.1. | ТДЦ-125000/110 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 110 | 3 | ТДЦ-125000/ 110-У1, УХЛ1.СТО 15352615-023-2011
2.1.2. | ТШЛ-СЭЩ-20 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 20 |  | Трансформатор тока ТШЛ-СЭЩ - 20, номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 8000 А.
2.1.3. | ТШЛ-СЭЩ10 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 10 |  | Трансформатор тока ТШЛ-СЭЩ 10, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 5000 А.
2.1.4. | 3xЗНОЛ-СЭЩ-10-1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 10 |  | Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ-СЭЩ 10, номинальное первичное напряжение 10 000 В, номинальное втричное напряжение 100 В.
2.1.5. | ТДЦ-400000/220 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 220 | 3 | 400 МВА; 242/20кВ; 1050/11547 А; Uкв =11%; Yн/D-11; ПБВ-2х2,5%.
2.1.6. | ТДЦ-200000/110 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 110 | 3 | 200 МВА; 121/15,75кВ; 1050/7331 А; Uкв =11%; Yн/D-11; ПБВ-2х2,5%.
2.1.7. | ГТТДЦ-80000/110 | Запорожский трансформаторный завод (ЗТЗ), Украина | 110 | 3 | 80МВА; 115/38,5/6,3кВ; 401,6/1200/7331,2А; Uкв =11,2%; Yo/Yo/Д-0-11; РПН
2.1.8. | Силовой трансформатор 13ТТДТНГ-31500/110 | Запорожский трансформаторный завод (ЗТЗ), Украина | 110 | 3 | 31,5МВА; 112/6,3кВ; 162,3/2887А; Uкв =11,7%; Yo/Д-11; РПН
2.1.9. | Силовой трансформатор 11ГТ ТДЦ-80000/110 | Запорожский трансформаторный завод (ЗТЗ), Украина | 110 | 3 | 80МВА; 115/38,5/6,3кВ; 401,6/1200/7331,2А; Uкв =11,2%; Yo/Yo/Д-0-11; РПН
2.1.10. | Силовой трансформатор 13Т ТДТНГ-31500/110 | Запорожский трансформаторный завод (ЗТЗ), Украина | 110 | 3 | 31,5МВА; 112/6,3кВ; 162,3/2887А; Uкв =11,7%; Yo/Д-11; РПН
2.1.11. | ОТКРЫТАЯ ТРАHСФОРМАТОРHАЯ УСТАHОВКА-3ГТТДЦ-200000/110-72У1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 110 | 3 | Напряжение НН, номинальное = 18 кВ, ПБВ+-2Х2,5
2.1.12. | ОТКРЫТАЯ ТРАHСФОРМАТОРHАЯ УСТАHОВКА-21ТТРНДС-25000/35-72У1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 18 | 3 | Напряжение номинальное ВН=18кВ, НН= 6,3/6,3 кВ, РПН
2.1.13. | РПН трансформатора ТТРНДС-25000/35-72У1RS5,3∆630-41,5-10.19.3W | Болгария HYUNDAI | 18 | 3 | Номин ток 486,12А, ном. U 41,5, наминальное Uступени-фазное 270В, число рабочих положений +_8 (19)
2.1.14. | Ввод высоковольтный BRIT-90-110-550/2000(кн1.9.0074)BRIT-90-110-550/2000(кн1.9.0074) | ABB | 110 | 1 | Класс напряжения = 110 кВ Номинальный ток = 2000 А
2.1.15. | ОТКРЫТАЯ ТРАHСФОРМАТОРHАЯ УСТАHОВКА-22ТТРНДС-25000/10-73У1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 10,5 | 3 | Напряжение номинальное ВН=10,5кВ, НН= 6,3/6,3 кВ, РПН
2.1.16. | РПН трансформатора ТРДЦН-80000/110-75У11ГТRS9-III-630-41,5/М/10.191G | Болгария HYUNDAI | 110 | 3 | Номин ток 630А, ном. U 41,5, наминальное Uступени-фазное 1175В, число рабочих положений +_9 (19)
2.1.17. | РПН трансформатора ТРДЦН-80000/110-75У12ГТСМIII-500Y/72,5С-10191G | Китай Huaming | 110 | 3 | Номин ток 402А, ном. U 72,5, наминальное Uступени 1181В, число рабочих положений 19
2.2. | Автортрансформаторы
2.2.1. | АТДЦТН-250000/220/110 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 220 | 3 | 250 МВА; 242/121/38,5 кВ; 656/1312/1031 А; Uкв =11%;Yавто/D-0-11; РПН-8х1,5%.
2.2.2. | ОТКРЫТАЯ ТРАHСФОРМАТОРHАЯ УСТАHОВКА-1АТАТДЦТН-125000/220/110-68У1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 220 | 3 | Номинальная мощность (полная) 125 МВА U вн ном 230, Uсн ном 121, Uнн ном 6,3, Iвн ном 313, Iсн ном 595, Iнн ном 5770, Pхх 92,6 РПН РНАО 15 положений с размером ступеней 2,5%
2.3. | Трансформаторы выше 35кВ
2.3.1. | ТСЗ-1000/10 | АВВ | 6 | 3 | 1000 кВА
2.4. | Трансформаторы до 35кВ
2.5. | Трансформаторы собственных нужд и пускорезервные
2.5.1. | ТПЛ-СЭЩ10кВ | ПАО «Запорожтрансформатор» | 10 |  | Трансформатор тока ТПЛ-СЭЩ 10 кВ, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 600 А.
2.5.2. | ТРДНС-32000/35 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 35 | 3 | 32 МВА; 20/6,3/6,3 кВ; 924/1540/1540 А; Uкв =10,5%; D/D-D-0-0; РПН-8х1,5%.
2.5.3. | ТРДНС-32000/20 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 35 | 3 | 32 МВА; 36,75/6,3/6,3 кВ; 503/1466/1433 А; Uкв =10,5%; D/D-D-0-0; РПН-8х1,5%.
2.5.4. | ТДЦ-160000/110 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 110 | 3 | Номинальное U обмоток; ВН 121 кВ; НН 10,5 кВ
2.5.5. | ТДНС-10000/35 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 35 | 3 | Класс U ввода ВВ 35кВ, Класс U ввода НН 10 кВ
2.5.6. | SGBDTTHYL630/10 | SGB Германия | 10 | 3 | сухой, 630кВА, 10/0,4, D/Yn-11, Uk-6%, обмотки-медь
2.5.7. | ТСЗСУ-1000/10УХЛ4 | Бакинский завод сухих трансформаторов АЗЕРБАЙДЖАН (AZ ) | 6 | 3 | 1000 кВА, 6/0,4кВ, ПБВ
2.5.8. | ТСЗСУ-400/10-82УХЛЗ | Бакинский завод сухих трансформаторов АЗЕРБАЙДЖАН (AZ ) | 6 | 3 | 400 кВА, 6/0,4кВ, ПБВ
2.6. | Линейный регулировочный трансформатор
2.7. | Последовательный регулировочный (вольтодобавочный) трансформатор
3 | Высоковольтныеаппаратыигруппы
3.1. | Выключатель (элегазовыйбаковый, элегазовый колонковый, вакуумный, воздушный и др.)
3.1.1 | Выключательэлегазовый,колонковый3AP2FI-550 | Simens AG (Германия) | 500 | 3 | Iном = 3150 А, Iном.откл = 50 кА
3.1.2 | ВГГ-20-90/8000 | ООО «РЗВА-Электрик», Украина | 20 В |  | Выключатель генераторный ВГГ-20, номинальное напряжение 20 кВ. номинальный ток 8000 А, Iном. откл.=90 кА.
3.1.3 | ВВУ-СЭЩ-Э | ООО «РЗВА-Электрик», Украина | 10 |  | Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-Э-10, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 1600 А, Iном. откл.=100 кА.
3.1.4 | ВЭБ-110II-40/2500У1 | ООО «РЗВА-Электрик», Украина | 110 |  | Выключатель элегазовый, трёхполюсный, баковый, наружной установки, номинальное напряжение 110 кВ, номинальный ток 2500 А, номинальный ток отключения 40 кА, со встроенными трансформаторами тока, класс точности 0,2/0,2S/10P/10P/10P/10P, комплектно с пружинным приводом ~ 400 В, управление приводом =220 В, комплектно со шкафом диагностики КСДВ с устройством учета срабатывания коммутационного ресурса
3.1.5 | 3AP1FG-245 | Siemens (Германия) | 220 | 3 | Iном = 3150 А, Iном.откл = 40 кА (указать)
3.1.6 | ВыключательэлегазовыйбаковыйDT1-145F1FK | АLSTOM Grid | 110 | 3-ф | Iном = 2000 А, Iном.откл = 40 кА (указать)
3.1.7 | ВыключательэлегазовыйбаковыйDT1-245F3 | АLSTOM Grid | 220 | 3-ф | Iном = 2000 А, Iном.откл = 63 кА (указать)
3.1.8 | ВР-2 | ООО «РЗВА-Электрик», Украина | 6 | 3 | Iном = 630 А, Iном.откл = 31,5кА
3.1.9 | FKGIXV | Альстом | 24 | 3 | Iном = 23 000 А, Iном.откл = 160 кА
3.1.10 | Вакуумный выключатель EVOLIS Merlin Gerin | Schneider Electric | 6 | 3 | Напряжение номинальное = 7,2 кВ, ток=630 А
3.1.11 | BB/TEL-10-31,5/2000 | АLSTOM Grid | 6-10 | 3 | Iном = 2000 А, Iном.откл = 31,5 кА
3.1.12 | BB/TEL-10-20/630 | АLSTOM Grid | 6 | 3 | Iном = 630 А, Iном.откл = 20 кА
3.1.13 | BB/TEL-10-20/1000 | АLSTOM Grid | 6 | 3 | Iном = 1000 А, Iном.откл = 20 кА
3.1.14 | BB/TEL-10-20/1600 | АLSTOM Grid | 6 | 3 | Iном = 1600 А, Iном.откл = 20 кА
3.1.15 | ВГТ-110 | ООО «РЗВА-Электрик», Украина | 110 | 3 | Iном = 3150 А, Iном.откл = 40 кА
3.1.16 | DT-245PF1 | ALSTOM Grid, USA | 220 | 3 | Iном = 2000 А, Iном.откл = 40 кА
3.1.17 | ВЭБ-220 | ООО «РЗВА-Электрик», Украина | 220 | 3 | Iном = 2500 А, Iном.откл = 40 кА
3.1.18 | С-62 PASS MO SBB | Италия , ABB | 110 | 3 | Iном = 2500 А, Iном.откл = 40 кА
3.1.19 | 11Т PASS MO SBB | Италия , ABB | 110 | 3 | Iном = 2500 А, Iном.откл = 40 кА
3.2. | Компактный модуль
3.3. | КРУЭ
3.4. | Разъединитель (горизонтально-поворотного, подвесного, пантографноготипа и др.)
3.4.1 | РРЧЗ–20/6300МУЗ | АLSTOM Grid | 20 |  | Разъединители внутренней установки типа РРЧЗ–20/6300 МУЗ, номинальное напряжение 20 кВ. номинальный ток 6300 А.
3.4.2 | РВЗ–10/1000МУХЛ2 | АLSTOM Grid | 10 |  | Разъединители внутренней установки типа РВЗ–10/1000, номинальное напряжение 10 кВ. номинальный ток 1000 А.
3.4.3 | РВРЗ–20/8000МУЗ | АLSTOM Grid | 20 |  | Разъединители внутренней установки типа РВРЗ–20/8000 МУЗ, номинальное напряжение 20 кВ. номинальный ток 8000 А.
3.4.4 | S2DA,аналог:РГП-1000А | АLSTOM Grid | 110 | 1-ф | Iном = 1000 А, Iтерм. = 40 кА (указать)
3.4.5 | S2DA,аналог:РГП-1000А | АLSTOM Grid | 110 | 3-ф | Iном = 1000 А, Iтерм. = 40 кА (указать)
3.4.6 | S2DA,аналог:РГ-2000А | АLSTOM Grid | 220 | 1-ф | Iном = 2000 А, Iтерм. = 63 кА (указать)
3.4.7 | S2DA,аналог:РГ-2000А | АLSTOM Grid | 220 | 3-ф | Iном = 2000 А, Iтерм. = 63 кА (указать)
3.4.8 | S2DA | АLSTOM Grid | 220 | 1 фазные | 3150А/2000А
3.4.9 | S2DA | АLSTOM Grid | 220 | 3 фазные | 3150А/2000А
3.4.10 | РГ110/1000УХЛ1 | АLSTOM Grid | 110 | 3 | 1000А, 31,5кА
3.4.11 | SGF-123n-100 | АВВ | 110 | 3 | 110 кВ, 1600 А
3.4.12 | РН.2-220.II/2000-50УХЛ1 | АLSTOM Grid | 220 | 1 | Iном = 2000 А
3.4.13 | РН.2-220.II/2000-50УХЛ1 | АLSTOM Grid | 220 | 3 | Iном = 2000 А
3.4.14 | РН.2-220.II/2000-50УХЛ2 | АLSTOM Grid | 220 | 3 | Iном = 2000 А
3.4.15 | РГ-110/1000 | АВВ | 110 | 3 | U=110 кВ, I =1000-3200 А
3.5. | Заземлитель
3.6. | Измерительный трансформатор тока
3.6.1 | TG145N1300-600/1 | АLSTOM Grid | 110 | 1 | 300-600-1200/5 А, 0,2S/5P/5P/5Р
3.6.2 | ТФНД-110МIIТТ-ОШВ-1 | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110кВ, Iн первич =2000А , вторич обмотка Uн- 5А
3.6.3 | ТФНД-110МIIТТ-ОШВ-2 | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110кВ, Iн первич =2000А , вторич обмотка Uн- 5А
3.6.4 | ТФНД-110МIIТТ-13СВ | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110кВ, Iн первич =2000А , вторич обмотка Uн- 5А
3.6.5 | ТФНД-110МIIТТ-24СВ | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110кВ, Iн первич =2000А , вторич обмотка Uн- 5А
3.6.6 | ТФНД-220IIТТ220кВ1АТ | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 220 | 1 | U ном=220кВ, Iн первич =1200А , вторич обмотка Uн- 5А
3.6.7 | ТТ11ГТTAT(UA311632P768) | Италия, Фирма "ABB Power Technologies Spa-Ynita operativa Adda" | 110 | 1 | 1000/5; Класс 0,5/Д;
3.6.8 | ТТ11ТTAT(UA311632P1056) | Италия, Фирма "ABB Power Technologies Spa-Ynita operativa Adda" | 110 | 1 | 1000/5; Класс 0,5/Д;
3.6.10 | ТТС-29ТФЗМ-110Б | Италия, Фирма "ABB Power Technologies Spa-Ynita operativa Adda" | 110 | 1 | 1000/5; Класс 0,5/Д;
3.6.11 | ТТСОTAT(UA311632P1052) | Италия, Фирма "ABB Power Technologies Spa-Ynita operativa Adda" | 110 | 1 | 1000/5; Класс 0,5/Д;
3.7. | Измерительныйтрансформаторнапряжения
3.7.1 | TEMP550 (емкостной) | TRENCH (Канада) | 500 | 1 | емкость 4650 пФ, 3-х обмот., класс точ.0,2/3Р/0,2
3.7.2 | SVS550/5L (электромагнитный) | TRENCH (Германия) | 500 | 1 | 3-х обмот, класс точ.0,2/3Р/0,2
3.7.3 | ТН типа TJP4.1 | АВВ | 10 кВ | 1 | 10 000/100 В
3.7.4 | СРВ-550 | АВВ | 500 | 1 | 500000:√3/100/100:√3
3.7.5 | НКФ-110-75У11ТН (масляный) | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110:√ˉ3кВ, вторич обмотка основная Uн-110:√ˉ3 А, вторич обмотка основная Sн-0,4ВА, вторичные обмотки:дополнительная:Uном 100В
3.7.6 | НКФ-110-75У12ТН (масляный) | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110:√ˉ3кВ, вторич обмотка основная Uн-110:√ˉ3 А, вторич обмотка основная Sн-0,4ВА, вторичные обмотки:дополнительная:Uном 100В
3.7.7 | НКФ-110-75У13ТН (масляный) | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110:√ˉ3кВ, вторич обмотка основная Uн-110:√ˉ3 А, вторич обмотка основная Sн-0,4ВА, вторичные обмотки:дополнительная:Uном 100В
3.7.8 | НКФ-110-75У14ТН (масляный) | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110:√ˉ3кВ, вторич обмотка основная Uн-110:√ˉ3 А, вторич обмотка основная Sн-0,4ВА, вторичные обмотки:дополнительная:Uном 100В
3.7.9 | НКФ-110-75У1ТН-ОШВ-1 | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110:√ˉ3кВ, вторич обмотка основная Uн-110:√ˉ3 А, вторич обмотка основная Sн-0,4ВА, вторичные обмотки:дополнительная:Uном 100В
3.7.10 | НКФ-110-75У1ТН-ОШВ-2 | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110:√ˉ3кВ, вторич обмотка основная Uн-110:√ˉ3 А, вторич обмотка основная Sн-0,4ВА, вторичные обмотки:дополнительная:Uном 100В
3.8. | Ограничительперенапряжений
3.8.1. | ОПН/TEL-6 | АВВ | 6 | 1 | В соответствии с параметрами производителя
4 | Компенсирующие устройства
4.1. | Батарея статических конденсаторов
4.2. | Синхронный компенсатор
4.3. | Асинхронизированный компенсатор
4.4. | Статический тиристорный компенсатор
4.5. | Шунтирующий реактор, управляемый шунтирующий реактор
4.6. | Токоограничивающий реактор (масляные ,сухие и др.)
4.7. | Дугогасящий реактор (с плавным,ступенчатым регулированием и др.)
5 | Шкафы РУНН, трансформаторные подстанции
5.1. | Ячейка КСО
5.2. | Ячейка КРУН
5.3. | Ячейка КРУ
5.4. | КТП (киосковая,блочно-модульная,мачтовая,столбовая, внутренней установки, бетонная)
6 | Кабельнаялиния
6.1. | Кабель силовой (3 фазы)
6.2. | Комплект муфт для 3 фаз
7 | Прочееоборудованиеисистемыпитания
7.1. | Шинная опора
7.1.1. | ШО-500 | АВВ | 500 | 1 | 500 кВ
7.2. | Оборудование ВЧ-связи (конденсатор связи, ВЧ-заградитель, фильтрприсоединения ,ШОН и др.)
7.2.1. | Заградитель | АВВ | 330 | 1-ф | L=1 мГн 2000 А
7.2.2. | Фильтрприсоединения | АВВ | 330 | 1-ф | 60-1000 кГц 7000пФ
7.3. | Система собственных нужд подстанции (ЩСН и др.)
7.3.1 | Электропривод насосов СнПНД | Danfoss | 0,4 кВ | 3 фазное исполнение | "Danfoss FS-202 AQUA" 55 кВт
7.3.2 | Устройства плавного пуска | Шнайдер-Электрик | 6кВ | 3 | 3 шт: N=4000кВт, Iном=444А. 2шт: N=5000кВт, Iном=548А
7.3.3 | Устройство плавного пуска 3RW4074-6BB44 | Seimens (Германия) | 0,4 кВ | 3 | N=160 кВт, Iном=280А
7.3.4 | Danfoss FC-202P90КТ4Е55Н2 | Danfoss | 0,4 | 3 | 90кВт
7.4. | Система оперативного постоянного тока (ЩПТ,аккумуляторная батарея и др.)
7.4.1 | Аккумуляторная батарея с двумя зарядно-выпрямительными устройствами ,разрядным устройством и стабилизатором напряжения | Концерн Exide Technologics (Германия) | 0.4 | Малообслуживаемая | Сухозаряженная, закрытая свинцово-кислотная, сопротивление 0.169 мОм, емкость 1000Ач, 2В элемент, габариты банки 328х268х590
7.4.2 | Аккумуляторная батарея 12GroE-1200 с устройством заряда-подзаряда УЗП-320 и системой стабилизации постоянного тока УТСП-М800 | Концерн Exide (Германия) | 0.22 | Малообслуживаемая | Герметичная, свинцово-кислотная, с намазными пластинами большой поверхности типа"Планте", емкость 1200 а/ч., 2,2В на элемент, срок службы 25 лет.
7.4.3 | Электролизная установка HySTAT10/10 | АО «Гидродженикс Юроп Н.В.» |  |  | 10 Нм3/ч
7.4.4 | Аккумуляторная батарея АКБ-1Vb2409 VARTA | Концерн Наwker GmbH (Германия) | 0.4 | Малообслуживаемая | 900 А\Ч Uном 236,4В Количество основн./хвост. элементов 106 шт. закрытая свинцово-кислотная, внутреннее сопротивление 0,192 мОм, габариты банки 222х383х525
7.4.5 | ИБП Eaton 9130RM | Тайвань, Китай |  |  | Номинальное напряжение 230 В (возможно 220В, 240В), Диапазон входного напряжения без перехода на батареи при 100% нагрузке 160 - 276В (для нагрузки PF = 0.7), Входная частота 45-65 Гц, Выход Выходной Power Factor 0.9 Стабильность выходного напряжения при работе от сети и батарей +/- 3% номинального КПД >95% в режиме оптимизации КПД
7.4.6 | ИБП Efore 24-300 | EFORE |  |  | Удаленный мониторинг: нет, Максимальная выхоная мощность (Вт): 300, Входное напряжение Vmin: 187, Входное напряжение Vmax: 264, Выходное напряжение (В): 24 Температура эксплуатации min (С): 1, Температура эксплуатации max (С): 40, Исполнение: 19" стойка, Габариты (ШхВхГ(мм)): 485х135х395 (3U), Охлаждение: Естественное, Примечание: В cистему входит SCM с MCU 1 шт, PSM 1 шт, DDP 1 шт
7.5. | Частотно-регулируемые приводы
7.5.1 | Частотно-регулируемый привод ATV-51 | Шнайдер-Электрик | 0.4 |  | 0,4кВ, 18,5 кВт
7.5.2 | Частотно-регулируемый привод ATV-51 | Шнайдер-Электрик | 0.4 |  | 0,4кВ, 40 кВт
7.5.3 | Частотно-регулируемый привод ATV-51 | Шнайдер-Электрик | 0.4 |  | 0,4кВ, 37 кВт
7.5.4 | Частотно-регулируемый привод ATV-61 | Шнайдер-Электрик | 0.4 |  | 0,4кВ, 55 кВт
7.5.1. | Контактор 3RT1076-6AP36 | SIEMENS | 0.4 |  | 0,4кВ, 250 кВт
7.5.5 | Hyundai N700E_185HF | Hyundai (производство Корея) | 0.4 | 3 | Диапазон вых. Частот 0,1 - 400 Гц
7.5.6 | Аltivar 61 | Schneider Electric | 0.4 | 3 | выходная частота 0.1...599 Гц
7.5.7 | N100-015HF Hyundai | Hyundai (производство Корея) | 0.4 | 3 | Диапазон вых. Частот 0,1 - 400 Гц
7.5.8 | АКБ Hoppecke 10 GroE 1000 для ИБП | Германия | 0.24 | - | Напряжение 2 В Емкость 1000 Ач Длина 330 мм Ширина 270 мм Высота 590 мм Высота с клеммой 590 мм
7.5.9 | THYROTRONIKD400G212/125BWrug-TDG | Германия | 0.38перем/0.24пост | 3ф | инвертор, преобразует переменное напряжение 380В 63А в постоянное регулируемое 212В 125А

## ТМО
Тепломеханическое импортное оборудование для возможного замещения отечественными образцами по российским генерирующим активам Группы "Интер РАО"
№ | Наименование, тип, марка, аналог | Производитель оборудования/Страна производства | Основные технические характеристики
1 | 2 | 3 | 4
1 | Основное оборудование
1.1. | Газотурбинные установки
1.1.1 | SGT-700 и запасные части для данного типа турбин | Siemens Industrial Turbomashinary AB, Швеция | Номинальная электрическая мощность 30 - 45 МВт
1.1.2 | SGT-800 и запасные части для данного типа турбин | Siemens Industrial Turbomashinary AB, Швеция | Номинальная электрическая мощность 45 - 47 МВт
1.1.3 | SGT-A35RB и запасные части для данного типа турбин | SIEMENS, Германия | Номинальная электрическая мощность 50 - 65 МВт
1.1.4 | Н-100 и запасные части для данного типа турбин | Mitsubishi Hitachi Power, Япония | Номинальная электрическая мощность 100 - 110 МВт
1.1.5 | SGT5-2000E и запасные части для данного типа турбин | SIEMENS, Германия | Номинальная электрическая мощность 150 - 185 МВт
1.1.6 | SGT5-4000F и запасные части для данного типа турбин | SIEMENS, Германия | Номинальная электрическая мощность 300 - 330 МВт
1.1.7 | LM2500+G4 DLE | General Electric | Газотурбинная установка для выработки элетрической энергии. N=32,4МВт, 3000 об/мин, кпд=36,34, tн=1179С, tк=512,3С
1.1.8 | 6F.03 (6FA) | General Electric | Газотурбинная установка для выработки элетрической энергии. N=77МВт
1.1.9 | Т 130 GS и запасные части для данного типа турбин | Turbomach SA, Швейцария | Номинальная электрическая мощность 14,7 - 16 МВт
1.1.10 | Редуктор для турбины 6FA | FLENDER, германия | Понижение оборотов с 5 231 об/мин до 3 000 об/мин. Мощностью до 85 МВт.
1.2. | Паротурбинные установки
1.2.1. | Системы регулирования Bosch-Rexroth - гидроблоки | Bosсh | В соответствии с параметрами производителя
1.3. | Котельное оборудование
1.3.1 | Паропроводы "острого" пара и промперегрева | ПрАТ "ТММ-ЕНЕРГОБУД" | Р-25,0 МПа и Т-600°С диаметр 457х65 жаропрочная сталь Р-91 (X10CrMoVNb9-1) по стандарту США. Ресурс работы паропровода 200 000 часов и более
1.3.2 | Регулятор Nihon Koso 530D Ду250 Ру23,5 | Koso, Япония | Ду250 Ру23,5
1.4. | Дизель-генераторная установка
1.4.1 | Дизель-генераторная установка типа Caterpillar C175-20 (50 Гц) | Caterpillar, США | Номинальная электрическая мощность 5 - 15 МВт
1.4.2 | Дизельная электростанция FG Wilson P22-4, 22 кВА (18 кВт) | FG Wilson Ирландия | Мощность 20 кВА / 16 кВт, Выходное напряжение, В 380—415, Частота выходного напряжения, Гц 50, Модель двигателя Perkins 404D-22G, Модель генератора LL1014N, Номинальная мощность электростанции (кВт) 16, Двигатель Производитель двигателя Perkins Модель двигателя 404D-22G, Количество и размещение цилиндров 4, рядное Максимальная мощность двигателя, кВт 20.3, Частота вращения, об/мин 1500 Охлаждение жидкостное, Объем двигателя (л) 2.2, Объём масляной системы, л 10.6, Удельный расход топлива, л/кВт*ч 0.332, Расход топлива при 50% нагрузке, л/час 2.7 Расход топлива при 75% нагрузке, л/час 3.98, Расход топлива при 80% нагрузке 5.30 Расход топлива при 100% нагрузке, л/час 5.3, Генератор Производитель генератора Leroy Somer, Модель генератора LL1014N, Тип генератора Синхронный, Стабильность выходного напряжения, % 1, Стабильность выходной частоты, % 1, Класс защиты IP 23
1.5. | Установка компрессорная
1.5.1 | Дожимной компрессорной агрегат №1 4R3MSGPB-3RC3G/30 | Cameron System S.r.l | Компрессорный агрегат для нагнетания газа. G=13700кг/ч, Pвход/выход=11/40кгс/см2, Uном=6000В
1.5.2 | Фильтр-пресс Diefenbach DE 650 50pp KA-C1 | Diefenbach, Германия | Q=1,5 м3/ч (с площадкой и системой выгрузки), N=42 кВт
1.5.3 | Компрессор Chicago Pneumatic CHRF NS12BFT | Chicago Pneumatic, США | Q=255 л/мин, H=10 бар, N=1,5 кВт
1.5.4 | Винтовой компрессор с прямым приводом COAIRE | Kyungwon, Корея | AS151; Производительность 22.3 м3/мин4 максимальное рабочее давление 7бар; номинальная мощность 110 КВт
1.5.5 | Компрессорный Агрегат ARF-L-2FC-2.2Y | BITZER (Германия) | Холодпроизводительность 2кВт, Температура кипения -15°С, Температура конденсации +45°С; Напряжение питания: 400В
1.5.6 | Комплект расходных материалов для ГДК EGSI-S-370 | Enerproject | запчасти
2 | Вспомогательное оборудование
2.1. | Теплообменники
2.1.1 | ПСВ-500-3-23 (черт. СТ-12310ф -СБ) | Альфа-Лаваль | Подогреватель сетевой воды вертикальный поверхностью теплообмена 500 м2 , рабочим (избыточным) давлением в паровом пространстве 0,29 МПа и рабочим (избыточным) давлением воды в трубной системе 2,26 МПа, в комплекте с ответными переходными фланцами 500х400 на входе и выходе сетевой воды, с регулирующим клапаном РК-18627 ТУ 108.880-79
2.2. | Емкости
2.2.1 | Водо-водяной теплообменник №1 AD 50 | Alfa Laval | Теплообменный аппарат для нагерва конденсата ГПК. Объем 12 л, расчетное давление 40 бар, пробное давление 53,7 бар.
2.2.2 | Фильтр автоматический сетчатый самопромывной, YAMIT AF-202 ES | YAMIT Израиль | автоматический сетчатый самопромывной, степень фильтрации 1000 мкм, N=22,1 Вт, YAMIT AF-202 ES
2.2.3 | Фильтр STRUCTURAL C-3672-F7 | STRUCTURAL, Бельгия | Фильтр напорный с периодической обратной промывкой производительность 10,0 м3/час
2.2.4 | Фильтр воздушный MANN-FILTER C 630 арт.4501057104 | MANN-FILTER , германия | C 630 арт.4501057104 для компрессора
2.2.5 | Фильтр масляный Fleetguard LF785 | Fleetguard, Франция | Фильтр масляный для компрессора
2.2.6 | Сепаратор масляный SOTRAS DF5033 | SOTRAS, Италия | Сепаратор масляный для компрессора
2.2.7 | AFF8C-F04D-T Магистральный фильтр с индикатором, G 1/2, 1500 л/мин | SMC, Япония | Фильтр для пневмосистемы
2.2.8 | AMG350C-F04D Водоотделитель, G 1/2, 1500 л/мин | SMC, Япония | Влагоотделиттель для пневмосистемы
2.3. | Насосное и компрессорное оборудование
2.3.1 | Агрегат электронасосный АПД 650-160-2 (аналогов нет) | ПАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина | производительность 650 м3/ч, напор подачи 160 м, режим работы непрерывный
2.3.2 | Агрегат насосный НД 2,5 100/250 К14А | Латвия | Подача (л/ч) 100, Давление (атм) 250
2.3.3 | Агрегат электронасосный Д2000-100-2 | ПАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина | Производительность (м3/ч) 2000, Напор (м) 100
2.3.4 | Агрегат электронасосный СЭ-1250-140 | ПАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина | Центробежный, горизонтальный, двуступенчатый, производительность 1250 м3/ч, напор подачи 123 м
2.3.5 | Агрегат электронасосный КRНА-300/600/40А | комбинат на Пумпенверке Галле. Германия | Центробежный, горизонтальный, одноступенчатый, производительность 1250 м3/ч, напор подачи 140 м
2.3.6 | Агрегат электронасосный СЭ-1250-70 | ПАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина | Центробежный, горизонтальный, одноступенчатый, производительность 1250 м3/ч, напор подачи 70 м
2.3.7 | Агрегат электронасосный СЭ 800-55-11 | ПАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина | Центробежный, горизонтальный, одноступенчатый, производительность 800 м3/ч, напор подачи55 м
2.3.8 | Агрегат электронасосный КС 32-150-2 | ПАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина | Центробежный, конденсатный, 4-х ступенчатый, производительность 32 м3/ч, напор подачи 150 м
2.3.9 | Агрегат насосный ПЭ-580-195 | Украина | Производительность (м3/ч) 580; Напор (м) 2150; Мощность двигателя (кВт) 500; Частота вращения (об/мин) 2985; Тип насоса Кс ПЭ
2.3.10 | Агрегат насосный НД 1,0 40/25 | Украина | Производительность (л/ч) 40; Давление на выходе насоса (кгс/см) 25; Мощность двигателя (кВт) 0,25;Частота вращения (об/мин) 1500
2.3.11 | Агрегат насосный 150-SZO-384-290 | Чехия | Производительность (м³/ч) 738; Мощность (кВт) 25; Частота вращения (об/мин) 1000
2.3.12 | Агрегат насосный СДВ 80/18 | Молдова | Производительность (м³/ч) 80; Напор (м) 18; Мощность (кВт) 11; Частота вращения (об/мин) 1450
2.3.13 | Агрегат насосный СД 450/22,5 | Молдова | Производительность (м³/ч) 450; Напор (м) 22,5; Мощность (кВт) 75; Частота вращения (об/мин) 960
2.3.14 | Агрегат насосный ВК 2/26 | Молдова | Производительность (м³/ч) 7,2; Напор (м) 26; Мощность (кВт) 4,6; Частота вращения (об/мин) 1450
2.3.15 | Агрегат насосный СД 250/22,5 | Молдова | Производительность (м³/ч) 250; Напор (м) 22,5; Мощность (кВт) 37; Частота вращения (об/мин) 1450
2.3.16 | Агрегат насосный Д 200/95 | Молдова | Производительность (м³/ч) 200; Напор (м) 90; Мощность (кВт) 90; Частота вращения (об/мин) 300
2.3.17 | Агрегат насосный СД 800/32 | Молдова | Производительность (м³/ч) 800; Напор (м) 32; Мощность (кВт) 160; Частота вращения (об/мин) 960
2.3.18 | Агрегат насосный СД 50/56 | Молдова | Производительность (м³/ч) 50; Напор (м) 56; Мощность (кВт) 22; Частота вращения (об/мин) 2900
2.3.19 | Агрегат насосный АХ 65-40-200 | Молдова | Производительность (м³/ч) 25; Напор (м) 50; Мощность (кВт) 22; Частота вращения (об/мин) 2900
2.3.20 | Агрегат насосный НД 1,0 100/10 К14А | Молдова | Производительность (л/ч) 100; Напор (м) 10; Мощность (кВт) 0,25; Частота вращения (об/мин) 1500
2.3.21 | Агрегат электронасосный типа АПД 650 -160 | ПАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина | Центробежный, горизонтальный, одноступенчатый, с рабочим колесом двухстороннего входа, с подшипниками скольжения с кольцевой смазкой и концевыми уплотнениями сальникового типа, с приводом от электродвигателя. Патрубки направлены горизонтально, в противоположные стороны. Марка Подача, м3/ч Напор, м Частота вращения, об/мин Потребляемая мощность насоса, кВт 1 ПД 650-160 650 158 2980 324
2.3.22 | Агрегат насосный КСВ-320-160-2 | Украина | Производительность (м³/ч) 320; Напор (м) 160/100; Мощность (кВт) 250; Частота вращения (об/мин) 1500; Тип насоса КсВ
2.3.23 | Агрегат насосный КС-80-155-2 | Украина | Производительность (м³/ч) 50; Напор (м) 155; Мощность (кВт) 55; Частота вращения (об/мин) 3000; Тип насоса Кс
2.3.24 | Агрегат насосный КСВ 125-55 | Украина | Производительность (м³/ч) 125; Напор (м) 55; Мощность (кВт) 30; Частота вращения (об/мин) 3000; Тип насоса КсВ
2.3.25 | Агрегат насосный КС-50-55-2 | Украина | Производительность (м³/ч) 50; Напор (м) 55; Мощность (кВт) 15; Частота вращения (об/мин) 3000; Тип насоса КсВ
2.3.26 | Агрегат насосный СД 32-40 | Украина | Производительность (м³/ч) 32; Напор (м) 40; Мощность (кВт) 11Частота вращения (об/мин) 3000; Тип насоса фекальный
2.3.27 | Агрегат насосный КСВ 200-130 б | Украина | Производительность (м³/ч) 200; Напор (м) 130; Мощность (кВт) 110; Частота вращения (об/мин) 3000; Тип насоса КсВ
2.3.28 | Агрегат насосный НД 1,0 40/25 Д14А | Латвия | Подача (л/ч) 40, Давление (атм) 25
2.3.29 | Агрегат насосный НД 2,5 1000/16 | Латвия | Подача (л/ч) 1000, Давление (атм) 16
2.3.30 | Агрегат насосный НД 2,5 1600/16 | Латвия | Подача (л/ч) 1600, Давление (атм) 16
2.3.31 | Агрегат насосный НД 2,5 100/10 | Латвия | Подача (л/ч) 100, Давление (атм) 10
2.3.32 | Агрегат насосный НД 1,0 э 40/25 К13А | Латвия | Подача (л/ч) 40, Давление (атм) 25
2.3.33 | Агрегат насосный НД 0,5 э 100/10 К13А | Латвия | Подача (л/ч) 100, Давление (атм) 10
2.3.34 | Агрегат насосный НД 2,5 100/10 К14А | Латвия | Подача (л/ч) 100, Давление (атм) 10
2.3.35 | Агрегат насосный НД 2,5 2500/10 | Латвия | Подача (л/ч) 2500, Давление (атм) 10
2.3.36 | ПЭ-580-185/200-3 | Украина | Производительность 580 т/ч; Напор 2030 м.в.ст; Число 2985 об/минуту; Мощность насоса 3600 кВт; Напряжение э/д 6000 В
2.3.37 | ПЭ-380-185/200-3 | Украина | Производительность 380 т/ч; Напор 2030 м.в.ст; Число 2985 об/минуту; Мощность насоса 3600 кВт; Напряжение э/д 6000 В
2.3.38 | Винтовой блок CF1800G2 | Германия | Мощность 40-385,3 кВт, Давление нагнетания (абс) 6-16 бар, Производительность 8,1-41,4 м3/мин
2.3.39 | Компрессор собственных нужд CUBE SD №1 10 TA-270 +ES | FINI ROTAR | Компрессор для снабжения сжатым воздухом. Производительность, м3/мин: 1,05, Давление, бар: 10 Мощность двигателя, кВт: 7,5
2.3.40 | Компрессор собственных нужд CUBE SD №2 10 TA-270 +ES | FINI ROTAR | Компрессор для снабжения сжатым воздухом. Производительность, м3/мин: 1,05, Давление, бар: 10 Мощность двигателя, кВт: 7,6
2.3.41 | Насос Grundfos СН 12-50 | GRUNDFOS, Дания | Насос многоступенчатый горизонталь-ный с односторонним всасыванием, применяются для повышения давления, для водоснабжения Технические характеристики: Q = 12,5м3/час, Н = 32,0 м N = 2,85 кВт, U = 380В. Материал рабочего колеса – нержав. сталь Материал корпуса – чугун,
2.3.42 | Насос Grunfos CRT(Е) 16-3 B-P-A-E-AVVE | GRUNDFOS, Дания | Вертикальный центробежный многоступенчатый насос, подача 16м3/ч, даление 25бар, из титана насос Grundfos CRT16-3 A-P-A-E-AUUE 3x230D/400Y V, 50H
2.3.43 | Насос GRUNDFOS CRN 8-20 | GRUNDFOS, Дания | Вертикальный центробежный многоступенчатый насос, подача 8м3/ч, даление 20бар, из н/ж стали
2.3.44 | Насос Grundfos SEV.100.100.7.5.4.51D | GRUNDFOS, Дания | Дренажный канализационный насос
2.3.45 | Насос Grundfos NB 32-200/206 | GRUNDFOS, Дания | Центробежный насос Частота вращения - 2930 об/м Номинальная подача - 36.2 м3/ч Номинальный напор - 47.5 м Текущий диаметр рабочего колеса - 206 мм Уплотнение вала - BAQE Вторичное уплотнение вала - NONE Диаметр вала - 24 мм Исполнение насоса - A соответствие стандарту EN 733
2.3.46 | Цифровой дозировочный насос Grundfos DME2-18AR | GRUNDFOS, Дания | Насос диафрагменный дозировочный DME 2-18 AR, Q=0,4 л/ч, N16,2 Вт, U=220В, Рmaх=18 бар, длина - 239мм, ширина-110мм, высота - 168мм. Монитор дозирования (марка 96470724)
2.3.47 | Насос Grundfos CR15-2 | GRUNDFOS, Дания | Вертикальный центробежный многоступенчатый насос.
2.3.48 | Насос Grundfos NB 40-125/139 | GRUNDFOS, Дания | Моноблочный центробежный насос
2.3.49 | Насос Grundfos POMONA PO07.3.BL.E.1.B.P.2,5.3 (L6126661 | GRUNDFOS, Дания | Самовсасывающий дренажный насос с полуоткрытым рабочим колесом
2.3.50 | Компрессор АВАС Zenith 05, | АВАС, Италия | Рраб. = 8/10бар, V ресивера – 270л, Q = 580/510 л/мин, N=4,0 кВт, U = 380В/50Гц
2.3.51 | Дренажный насос Grundfos Unilift KP250 A1 | GRUNDFOS, Дания | с поплавковым выключателем
2.3.52 | Насос для перекачки химически-агрессивных сред типа Saturn ZGS4*3*10V1GMTR8 | ARGAL (Италия) | Напор – 80 м; Производительность 100 м³/ч; Исполнение корпуса - пластик; Двигатель IP55, Class F, 3 фазный, 2900 об/мин, общепромышленный, 2 полюса; Мощность - 45 кВТ. Напряжение – 400В, частота 50ГЦ; Среда – соляная кислота. Температура – 90 0С.
2.3.53 | Насос подачи шламовых вод в сгуститель NOVA ROTORS DN20L1 | NOVA ROTORS (Италия) | Q=5-35 м3/ч, Н=6 бар, N=4,5 кВт
2.3.54 | Насос заполнения емкости усреднения пульпы NOVA ROTORS DN20L1 | NOVA ROTORS (Италия) | Q=5-35 м3/ч, Н=6 бар, N=4,5 кВт
2.3.55 | Насос заполнения фильтр-пресса NOVA ROTORS DN20L1-10K2/SIZE060 | NOVA ROTORS (Италия) | Q=5-35 м3/ч, Н=6 бар, N=15 кВт
2.3.56 | Насос отвода фильтрата Calpeda MXH 1604/A, | Calpeda (Италия) | Q=12 м3/ч, Н=4бар, N=4 кВт
2.3.57 | Насос S1.80.125.500.4.62.Н.Н.398.GND | GRUNDFOS, Дания | Q-450М3/ч; Н=46м
2.3.58 | Насос S1.80125.300.4.62Н.D.338.G.N.D. | GRUNDFOS, Дания | Q-225м3/ч; H=27 м
2.3.59 | Регулируемая гидромуфта типа 620 SVNL 33 G | Voith Turbo, Германия | Напорное P= 50 - 195 кг\см2. Max. напорное P= 230 кг\см2 Расход воды на котёл от G=130 - 580 т/ч. Непрерывная работа агрегата не менее 60 суток. Наработка агрегата в течении не менее 5000 часов в год. Нагружение насоса до номинальной производительности и давления не более t=10 сек. Разворот насоса при температуре рабочего масла от t0 = 5 0С Пределы регулирования частоты вращения 4:1 Максимальная выходная скорость не менее n=2888 об/мин. Передаваемое усилие для привода насоса из расчета мощности электродвигателя N=5000 кВт Расход охлаждающей воды – не более G= 58 м3/ч при максимальной температуре охлаждающей среды, работа с температурой воды на входе до t= +30°С Работа гидромуфты на масле Тп-22с. Ревизия гидромуфты 1 раз в 6 лет Срок службы 25 лет
2.3.60 | ПЭН ВД типа HGC 5/9 | HGC 5/9 фирмы «KSB» с регулируемыми гидромуфтами «Voith» | Номинальная производительность - 86 кг/с; Номинальный напор - 11,34 МПа; Рабочая зона по расходу - 17,5÷77,7 кг/с; Температура перекачиваемой воды - 165 ˚С; КПД насоса - 78,9 %; Мощность насоса - 1223,7 кВт.
2.3.61 | Насос центробежный с магнитной муфтой TMR G3 36.30-Р-GF-V-R2-2-E-N-3 | Lutz-Pumpen (Германия) | 11 Квт, 2900 об/мин., 400 В, 32 м3/час
2.3.62 | Питательный электронасос ПЭ-500-180 | ПАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина | Q=500м3/ч; Р=180м;n=3000об/мин.
2.3.63 | Питательный электронасос ПЭ-270-150 | ПАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина | Q=270м3/ч; Р=150м;n=3000об/мин.
2.3.64 | Питательный электронасос ПЭ-580-185 | ПАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина | Q=580м3/ч; Р=185м;n=3000об/мин.
2.3.65 | Агрегат насосный КсД-125-140 УХЛ | ПАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина | Производительность (м³/ч) 125; Напор (м) 140; Мощность насос/эл. двигатель (кВт) 72,3/76,9; Частота вращения (об/мин) 1480; Тип насоса КсД
2.3.66 | НS 350х250х498/458 5/1-F-A- ВВVP | GOULDS PUMPS | G=1250 м3/ч, H=70 м.в.ст., Pвс до 10 кгс/см2.
2.3.67 | Питательный электронасос 1А MBN40-180/12 | SULZER, Швейцария | Насос для перекачки питательной воды на котле утилизаторе. Q=56 м3/ч; H=720 м, m=940 кг, tсреды=<180°C
2.3.68 | Питательный электронасос 1Б MBN40-180/13 | SULZER, Швейцария | Насос для перекачки питательной воды на котле утилизаторе. Q=56 м3/ч; H=720 м, m=940 кг, tсреды=<180°C
2.3.69 | Питательный электронасос 2А MBN40-180/14 | SULZER, Швейцария | Насос для перекачки питательной воды на котле утилизаторе. Q=56 м3/ч; H=720 м, m=940 кг, tсреды=<180°C
2.3.70 | Питательный электронасос 2 Б MBN40-180/15 | SULZER, Швейцария | Насос для перекачки питательной воды на котле утилизаторе. Q=56 м3/ч; H=720 м, m=940 кг, tсреды=<180°C
2.3.71 | Насос рециркуляции ГПК 1А Тип 1×3-13AL Модель 3700 | GOULDS PUMPS | Насос рециркуляции конденсата в ГПК на котле утилизаторе. Q=11,5 м3/ч; H=167 м, tсреды=<190°C, m=288кг
2.3.72 | Насос рециркуляции ГПК 1 Б Тип 1×3-13AL Модель 3701 | GOULDS PUMPS | Насос рециркуляции конденсата в ГПК на котле утилизаторе. Q=11,5 м3/ч; H=167 м, tсреды=<190°C, m=288кг
2.3.73 | Насос рециркуляции ГПК 2А Тип 1×3-13AL Модель 3702 | GOULDS PUMPS | Насос рециркуляции конденсата в ГПК на котле утилизаторе. Q=11,5 м3/ч; H=167 м, tсреды=<190°C, m=288кг
2.3.74 | Насос рециркуляции ГПК 2Б Тип 1×3-13AL Модель 3703 | GOULDS PUMPS | Насос рециркуляции конденсата в ГПК на котле утилизаторе. Q=11,5 м3/ч; H=167 м, tсреды=<190°C, m=288кг
2.3.75 | Дренажный насос DPK.10.50.15.5.0D | GRUNDFOS, Дания | Погружной насос приямков, выполняет функцию откачки воды в ПЛК. Расход 30 м3/ч. Напор 24 м в.ст.
2.3.76 | NB 32-160/177 | GRUNDFOS, Дания | Q=33,3м3/час, H=35,3м, N=5,5кВт, n=2930об/мин
2.3.77 | NB 65-200/198 | GRUNDFOS, Дания | Q=118,0м3/час, H=47,8м P=5,5кВт, n=2930об/мин
2.3.78 | CR 32-8 | GRUNDFOS, Дания | Q=30,0м3/час, H=121м, N=15кВт
2.3.79 | CRN 20-12 | GRUNDFOS, Дания | Q=21,0м3/час, H=142,7м, N=15кВт
2.3.80 | CRN32-5-2 | GRUNDFOS, Дания | Q=30,0м3/час, H=69,7м, Р=11,0кВт, n=2924об/мин
2.3.81 | NB 32-200/206 | GRUNDFOS, Дания | Q=36,2м3/час, H=47,5м, P=7,5кВт, n=2930 об/мин
2.3.82 | CRN64-2 | GRUNDFOS, Дания | Q=64,0м3/час, H=44,3м, Р=11,0кВт, n=2924об/мин
2.3.83 | CRN 45-2 | GRUNDFOS, Дания | Q=45,0 м3/час, H=38,8м, Р=7,5 кВт, n=2919 об/мин
2.3.84 | DDA 12-10 AR PVС/E/C | GRUNDFOS, Дания | Q=12 л/час, P=1,0 МПа, Pmax=0,024 кВт
2.3.85 | Grundfos DDA 7,5-14 AR PVС/E/C | GRUNDFOS, Дания | Q=7,5 л/час, P=1,0 МПа, Pmax=0,024 кВт
2.3.86 | Grundfos DME 375-10AR-PP/E/C | GRUNDFOS, Дания | Q=375 л/час, P=1,0 МПа, Pmax=0,024 кВт
2.4. | Арматура, привода, электрические двигатели
2.4.1 | Электропривода типа MODACT MON | ZPA Pecky (Чехия) | Электроприводы присоединяются к арматуре по ОСТ 26-07-763-73 Наличие пластичной смазки Блок указателя положения электропривода должен быть выполнен в виде механического счетчика Все электропривода должны быть оснащены электродвигателем переменного тока для работы в трёхфазной электрической сети (3х380В) Степень защиты IP55 1 тип электроприводов с характеристиками (момент - 630Нм, частота вращения - 63 об/мин, мощность двигателя - 3 кВт) 2 тип электроприводов с характеристиками (момент - 120Нм, частота вращения - 25 об/мин, мощность двигателя - 0,37 кВт) 3 тип электроприводов с характеристиками (момент - 400Нм, частота вращения - 40 об/мин, мощность двигателя - 1,8 кВт)
2.4.2 | Блоки управления AUMA | Auma Riester GmbH & Co. KG (Германия) | Запасные части для установленных электроприводов фирмы AUMA; Напряжение - 380В; Управление: дискретное - 24 DC; аналоговое - 4-20 мА
2.4.3 | Атомно-абсорбционный спектрометр PerkinElmer-модель AAnalyst 400 | США | Спектральный диапазон: 190-870нм, диапазон измерений оптической плотности: 0-2 Б, спектральная ширина входной/выходной щелей: 2,7/0,45; 0,6; 0,8; 1,05; 1,35; 1,8 и 1,8/0,6; 1,35, пределы погрешности в диапазоне 0,005-0,05Б: ±20%, 0,050-0,5Б: ±10%; 0,5-2,0Б: ±5%, пределы обнаружения: пламенная атомизация, электротермическая атомизация: 0,15-50 0,004-4 мкг/дм, габаритные размеры (ШхГхВ): 700х650х650 мм, масса: 49 кг, напряжение 220 (+5%/-10%) В, частота: 50 ±0,3 Гц, потребляемая мощность 300 ВА, условия эксплуатации: температура 15-35 ºС, относительная влажность: 20-80%, атмосферное давление 87-104 кПа
2.4.4 | Шиберный затвор АДЛ Orbinox, | ORBINOX АДЛ, Италия | уплотнение - EPDM, Ру10, Ду400
2.4.5 | Шаровой кран FIP VKDIV, ПВХ, | FIP, Италия | с ручным приводом, уплотнение - EPDM, Ру16, Ø25
2.4.6 | Мембранный клапан ПВХ FIP VMUIV | FIP, Италия | с ручным приводом, мембрана – EPDM, Ру10, Ду50
2.4.7 | Шаровой кран ПВХ FIP VKIV63E, | FIP, Италия | уплотнение – EPDM, Ру16, Ду50 Кран шаровой с прямым клеевым муфтовым соединением, PVC VКIV ду63
2.4.8 | Ротаметр ПВХ FIP FLIV Ø63, | FIP, Италия | Стандартный ротаметр, Q = 6,0 – 20,0 м3/час FLIV ду63, диапазон измерения 6,0…20,0 м3/час
2.4.9 | Шаровой обратный клапан ПВХ FIP SRIV63E Ø63, | FIP, Италия | Ø63, уплотнение – EPDM, Ру10
2.4.10 | Клапан с пневмоприводом ПВХ FIP MK/DE, | FIP, Италия | мембрана – EPDM, Ру10, Ду40
2.4.11 | Пневмоостров Festo CPV18-VI 10P-18-3A-IC-R-U-3C+TW в комплекте с глушителями U-1/4-B (6842, 1 штука) и U-1/2-B (6844, 1 штука) | Festo Италия | в комплекте с глушителями U-1/4-B (6842, 1 штука) и U-1/2-B (6844, 1 штука)
2.4.12 | Фильтр-регулятор давления Festo LFR-3/4-D-MAXI-A | Festo Италия | LFR-3/4-D-MAXI-A
2.4.13 | Регулятор давления Festo LR-1/4-В-MINI (159625) | Festo Италия | LR-1/4-В-MINI (159625)
2.4.14 | Межфланцевый обратный клапан ПВХ FIP CROV050E, | FIP, Италия | уплотнение - EPDM, Ру10, Ø50
2.4.15 | Электродвигатель DKRAJ 4519-4WK | Германия | 710 кВт, 1500 об/мин, 6 кВ
2.4.16 | Электродвигатель WASI-315-S80-6 | Румыния | 75 кВт. 1000 об/мин, 0,4 кВ
2.4.17 | Электродвигатель ВАО2-280S-2 | Украина | 132 кВт, 3000 об/мин, 0,4 кВ
2.4.18 | Электродвигатель ВАО2-280М-2 | Украина | 160 кВт, 3000 об/мин, 0,4 кВ
2.4.19 | Электродвигатель MMG 315LB-2-65FF600-E | Германия | 200 кВт, 3000 об/мин, 0,4 кВ
2.4.20 | Электродвигатель MG112МС2-28FT130 | Германия | 4 кВт, 3000 об/мин, 0,4 кВ
2.4.21 | Электродвигатель MG112MB2-28FF215-C2 | Германия | 4 кВт, 3000 об/мин, 0,4 кВ
2.4.22 | Электродвигатель MG132SC2-38FF265-C2 | Германия | 7,5 кВт, 3000 об/мин, 0,4 кВ
2.4.23 | Электродвигатель MG90LC2-24FT115-D1 | Германия | 2,2 кВт, 3000 об/мин, 0,4 кВ
2.4.24 | Автоматический выключатель Moeller PL6-C4/2 | Moeller Holding GmbH, Германия | Номинальное напряжение 230/400 В AC, 48 В DC Номинальный ток - 6 А
2.4.25 | Реле Finder 55.34.8.024.0040 | FINDER S.p.A., Италия | Напряжение питания: 24 В AC; Контакты: 250В AC, 7 А.
2.4.26 | Контактор TC21 | TEND TECHNOLOGY CO., LTD Тайвань | Номинальное напряжение - 200…220 В Мощность нагрузки - 5,5 кВт
2.4.27 | Синусоидальный фильтр MCC 101 | "Danfoss A/S", Дания | Номинальный диапазон напряжения: 3*200-500 В; Номинальный ток при частоте 50 Гц: 2,5…1200 А; Частота питающего напряжения двигателя: 6…50 Гц - без снижения характеристик, 50…100 Гц - со снижением характеристик; Температура окружающей среды: -25…+40 С - без снижения характеристик;
2.4.28 | Преобразователь частоты LG PM-S540-15K-RUS | LG, Корея | 0,4 кВ, 15 кВт.
2.4.29 | Преобразователь частоты LG PM-P540-75K-RUS | LG, Корея | 0,4 кВ, 75 кВт.
2.4.30 | Преобразователь частоты типа VLT FC202 P200 | "Danfoss A/S", Дания | VLT AQUA Drive FC200 - для управления центробежными насосами в системах водоснабжения и вентиляции. Номинальная мощность 200 кВт; Напряжение питающей сети 3*380-480 В;
2.4.31 | Частотный преобразователь VLT AQUA DRIVE FC202 | "Danfoss A/S", Дания | 355 кВт
2.4.32 | Система управления группой насосных агрегатов | "Danfoss A/S", Дания | В соответствии с параметрами производителя
2.4.33 | Кран шаровой редуцированный под приварку PN25, Ду300мм (NAVAL 284 478) | NAVAL | PN25, Ду300мм
2.4.34 | Кран шаровой редуцированный под приварку PN25, Ду250мм (NAVAL 284 477) | NAVAL | PN25, Ду250мм
2.4.35 | Кран шаровой редуцированный под приварку PN25, Ду150мм (NAVAL 284 474) | NAVAL | PN25, Ду150мм
2.4.36 | Кран шаровой редуцированныйпод приварку PN 40, Ду50мм (NAVAL 284 409) | NAVAL | PN40, Ду50мм
2.4.37 | Кран шаровой редуцированный под приварку PN 25, Ду80мм (NAVAL 284 411) | NAVAL | PN25, Ду80мм
2.4.38 | Кран шаровой редуцированный под приварку PN25, Ду100мм (NAVAL 284 412) | NAVAL | PN25, Ду100мм
2.4.39 | Электропривод для крана Ду250мм Аума SA07.5-GS100.3 | AUMA | В соответствии с параметрами производителя
2.4.40 | Кран шаровой редуцированный под приварку PN25, Ду400мм (NAVAL 284 479) | NAVAL | PN25, Ду400мм
2.4.41 | Кран шаровой редуцированныйпод приварку PN 40, Ду25мм (NAVAL 284 406) | NAVAL | PN40, Ду25мм
2.4.42 | Кран шаровой редуцированныйпод приварку PN 40, Ду40мм (NAVAL 284 408) | NAVAL | PN40, Ду40мм
2.4.43 | Кран шаровой редуцированный под приварку PN25, Ду200мм (NAVAL 284 456) | NAVAL | PN25, Ду200мм
2.4.44 | Кран шаровой редуцированный под приварку PN25, Ду500мм (NAVAL 284 480) | NAVAL | PN25, Ду500мм
2.4.45 | Кран шаровой редуцированный под приварку PN25, Ду600мм (NAVAL 284 481) | NAVAL | PN25, Ду600мм
2.4.46 | Электропривод для крана Ду600мм Аума SA07.5-GS200/GZ16 | AUMA | В соответствии с параметрами производителя
2.4.47 | Электропривод для крана Ду500мм Аума SA07.5-GS200/GZ25 | AUMA | В соответствии с параметрами производителя
2.4.48 | Мотопомпа бензиновая для грязной воды Honda WT-30X | Honda | В соответствии с параметрами производителя
2.4.49 | Электростанция бензиновая Briggs&Stratton ProMax 7500-3 | Briggs&Stratton | В соответствии с параметрами производителя
2.4.50 | Измеритель параметров электроизоляции Sonel MIC-2505 | Sonel | В соответствии с параметрами производителя
2.4.51 | Мотопомпа бензиновая для грязной воды Honda WT-20X | Honda/Япония | В соответствии с параметрами производителя
2.4.52 | Плоскорукавный фильтр с рециркуляцией | "LUHR FILTER GmbH"/Германия | Виды, объемы и стоимость работ уточняются сторонами после выдачи утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации (стадия Р).
2.4.53 | Шнековый вагонный пробоотборник UNI-SAMPLER | США | Габаритные размеры - 10668×2413×3658мм; Вес - 15,580т; Грузоподъемность стрелы шнека - 2300кг
2.6 | Приборы и приспособления
2.6.1 | Генератор азота 17638-HNG80 ПС | Cameron System S.r.l | Агрегат для выработки азота и инструментального воздуха. Gазот=75нм3/ч, Разота=0,7Мпа, U=400В, Qвоздуха=70нм3/ч, Рвоздуха=0,73МПа
2.6.2 | Комплект для выверки геометрии оборудования Fixturlaser Geo Base edition XA XAD | Fixturlaser AB, Швеция | Выверка отверстий (полуотверстий) диамметром от 300 до 1600 мм.

## АСУ_РЗА_IT
Импортное оборудование АСУ, РЗА, системы связи и ИТ-системы для возможного замещения отечественными образцами по российским генерирующим активам Группы "Интер РАО"
№ | Наименование, тип, марка, аналог | Производитель оборудования (что выбрано) | Технические характеристики
1 | 2 | 3 | 4
1 | АСУТП
1.1. | Программно-технические комплексы автоматизированных систем управления
1.1.1 | ПТК "Овация" | Emerson (США) | Сбор и обработка информации с полевых устройств, реализация управляющих воздействий на запорно-регулирующую арматуру, механизмы собственных нужд, вывод информации на АРМ
1.1.2 | ПТК "Simatic" | Siemens (Германия) | Сбор и обработка информации с полевых устройств, реализация управляющих воздействий на запорно-регулирующую арматуру, механизмы собственных нужд, реализация технологических защит, блокировок и сигнализации, вывод информации на АРМ
1.1.3 | ПТК "Beckhoff" | Beckhoff Automation GmbH (Германия) | Сбор и обработка информации с полевых устройств, реализация управляющих воздействий на запорно-регулирующую арматуру, механизмы собственных нужд, оборудование инженерных систем, вывод информации на АРМ
1.1.4 | ПТК "SPPA-T3000" | Siemens (Германия) | Сбор и обработка информации с полевых устройств, реализация управляющих воздействий на запорно-регулирующую арматуру, механизмы собственных нужд, реализация технологических защит, блокировок и сигнализации, вывод информации на АРМ
1.1.5 | ПТК "ICP-CON I-87k4, I-87k8, I-8811" на платформе Weintek MT8121X | ICP DAS (Тайвань) | Сбор и обработка информации с полевых устройств, управление, контроль, реализация защит и АВР, вывод информации на АРМ
1.1.6 | ПТК "Metso" | Metso (Финляндия) | Сбор и обработка информации с полевых устройств, реализация управляющих воздействий на запорно-регулирующую арматуру, механизмы собственных нужд, реализация технологических защит, блокировок и сигнализации, вывод информации на АРМ
1.1.7 | ПТК "Mark VIe" | GE Energy (США) | Сбор и обработка информации с полевых устройств газовых турбин GE, реализация управляющих воздействий на запорно-регулирующую арматуру, механизмы собственных нужд, реализация технологических защит, блокировок и сигнализации газовых турбин, вывод информации на АРМ
1.1.8 | ПТК "Fanuc" | GE Energy (США) | Сбор и обработка информации с полевых устройств, управление, контроль, реализация защит и АВР, вывод информации на АРМ
1.1.9 | ПТК "ТПТС (Teleperm)" на платформе OM 650 | Siemens (Германия) | Сбор и обработка информации с полевых устройств, реализация управляющих воздействий на запорно-регулирующую арматуру, механизмы собственных нужд, реализация технологических защит, блокировок и сигнализации, вывод информации на АРМ
1.1.10 | ПТК "Taprogge" | Taprogge GmbH (Германия) | Сбор и обработка информации с полевых устройств, автоматическое управление фильтрами предварительной очистки конденсатора, вывод информации на АРМ
1.1.11 | ПТК "Series5" | Compressor Controls Corporation (США) | Сбор и обработка информации с полевых устройств, автоматическое регулирование паровых турбин, вывод информации на АРМ
1.1.12 | ПТК "SANCO FB6100" | SANCO S.p.A (Италия) | Системы противопожарной защиты газовых турбин
1.1.13 | ПТК "XP-8000-Atom" | ICP DAS (Тайвань) | Системы управления, мониторинга и диагностики трансформаторного оборудования
1.1.14 | ПТК "Созидание" на базе платформы OMRON | OMRON Corporation (Япония) | Сбор и обработка информации с полевых устройств, управление шариковой очистки конденсатора, шариковой очистки теплообменника, вывод информации на АРМ
1.1.15 | ПТК "CMC AirMaster S1" | AirMaster (Бельгия) | Управление компрессорной установкой приборного воздуха для паровой турбины
1.1.16 | ПТК "Procontrol P POS-30" | ABB (Asea Brown Boveri Ltd) (Швейцария) | Сбор и обработка информации с полевых устройств, реализация управляющих воздействий на запорно-регулирующую арматуру, механизмы собственных нужд, реализация технологических защит, блокировок и сигнализации, вывод информации на АРМ
1.1.17 | ПТК "RSLogix SLC-500" | Allen-Bradley (США) | Сбор и обработка информации с полевых устройств, управление, контроль, реализация защит и АВР, вывод информации на АРМ
1.1.18 | ПТК "ABB" | ABB (Asea Brown Boveri Ltd) (Швейцария) | Сбор и обработка информации с полевых устройств, реализация управляющих воздействий на запорно-регулирующую арматуру, механизмы собственных нужд, реализация технологических защит, блокировок и сигнализации, вывод информации на АРМ
1.1.19 | ПТК "Созидание" на базе ЦПУ IC200CPU001 | GE Energy (США) | Сбор и обработка информации сполевых устройств, управление шариковой очистки конденсатора, фильтрами предварительной очистки охлаждающей воды паровой турбины, вывод информации на АРМ
1.1.20 | ПТК "HIMA" | HIMA Paul Hildebrandt GmbH + Co. KG (Германия) | Автоматизированная система управления технологическими защитами энергоблока
1.1.21 | ЛСАУ "Twido" | Schneider Electric (Франция) | Система золо-шлакоудаления и транспортировки из котла, контроля и управления дробилкой, элеватором, скребковым конвейером, шнеками
1.1.22 | ПТК "NID" | Siemens (Германия) | Система пыле-сероочистки электрофильтра
1.1.23 | ПТК "Logik 16S" | Logika Control (Италия) | Система контроля и управления компрессорами
1.1.24 | ПТК "Cameron" | Cameron GmbH (Германия) | Система контроля и управления золо-шлакоудаления и транспортировки
1.1.25 | ПТК "Octagon Systems" | Octagon Systems (США) | Сбор и обработка информации с полевых устройств, реализация управляющих воздействий на запорно-регулирующую арматуру, механизмы собственных нужд, реализация технологических защит, блокировок и сигнализации, вывод информации на АРМ
1.1.26 | ПТК АСУ ТП ПГУ-90 Контроллеры: Siemens AS3000 | Siemens AG (Германия) | Количество каналов связи - 659
1.1.27 | ЛСАУ ЭУЧ ЭГСАР ПТ-3 (Контроллер: Siemens Simatic S7-400, CPU 412-3H(2шт.); Touch panel: Siemens MP277(1шт.)) | Siemens AG (Германия) | Количество каналов связи - 34
1.1.28 | ЛСАУ Компрессор азота (Контроллер: Siemens Simatic S7-200, CPU 226(1 шт.); Touch panel: Siemens TD400C(1 шт.)) | Siemens AG (Германия) | Количество каналов связи - 6
1.1.29 | ЛСАУ БППГ (Контроллер: Siemens Simatic S7-300, CPU 314(1 шт.); Touch panel: Siemens MP277 (1шт.)) | Siemens AG (Германия) | Количество каналов связи - 17
1.1.30 | ЛСАУ БЗА (Контроллер: Siemens Simatic S7-300, CPU 314(1 шт.); Touch panel: Siemens MP277(1 шт.)) | Siemens AG (Германия) | Количество каналов связи - 9
1.1.31 | ПТК АСУ ТП Т-120 (Контроллер: Siemens Simatic S7-400, CPU 417(2 шт.) | Siemens AG (Германия) | Количество каналов связи - 854
1.1.32 | ЛСАУ ЭЧСРиЗ Т-120 (Контроллер: Siemens Simatic S7-400, CPU 417(2 шт.); Модуль быстрого регулирования FM 458-1 DP 6DD1607-0AA2 (2 шт.); Коммуникационный процессор CP343-1 6GK7343-1EX30-0XE0 (2 шт.); Компактное ЦПУ 314C-2PN/DP 6ES7314-6EH04-0AB0 (2 шт.) | Siemens AG (Германия) | Количество каналов связи - 305
1.1.33 | ЛСАУ ВПУ 3оч. (Контроллеры: NATIONAL INSTRUMENTS. NI cRIO-9073 (2шт.); NATIONAL INSTRUMENTS. NI cRIO-9076(1шт.); NATIONAL INSTRUMENTS. NI cRIO-9074(1шт.); NATIONAL INSTRUMENTS. NI cRIO-9148(1шт.)) | NATIONAL INSTRUMENTS (США) | Количество каналов связи - 105
1.1.34 | ЛСАУ ГТУ (Контроллеры: Топливный - MicroNet Plus (2 шт.); Последовательности - POWER SUPPLY 300W DC, PACSystemsTM RX7i, CPE040(2 шт.) ) | Топливный - WOODWORD (США); Последовательности -General Electric (США) | Количество каналов связи - 478
1.1.35 | Bently Nevada 3500 | General Electric (США) | Система вибромониторинга
1.2. | Шкафы с контроллерами, УСО
1.2.1. | Сервер данных Simatic pcs 7 ipc847d (2шт.) | Siemens AG (Германия) | Сервер данных
1.2.2. | Удаленное сетевое хранилище данных QNAP TS-459Pro | QNAP (Китайская Республика: Тайбэй) | Хранилище данны
1.2.3. | Шкаф управления механизмами встряхивания ECS | SIEMENS | В соответствии с параметрами производителя
2 | Телемеханика
2.1 | АИИС КУЭ | Серверное оборудование: компании IBM, Intel, AMD (США) | В соответствии с параметрами производителя
3 | Релейная защита и автоматика
3.1. | Шкафы релейной защиты и автоматики
3.1.1 | Шкаф защиты ВЛ 330 кВ Л-473 Комплект 1 | Siemens | ДЗЛ, КСЗ, АУВ, УРОВ,АПВ, ЗНР,
3.1.2 | Шкаф защиты ВЛ 330 кВ Л-473 Комплект 2 | Siemens | ДЗЛ, КСЗ, АУВ, УРОВ,АПВ, ЗНР,
3.1.3 | Шкаф защиты ВЛ 330 кВ Л-477 Комплект 1 | Siemens | ДЗЛ, КСЗ, АУВ, УРОВ,АПВ, ЗНР,
3.1.4 | Шкаф защиты ВЛ 330 кВ Л-477 Комплект 2 | Siemens | ДЗЛ, КСЗ, АУВ, УРОВ,АПВ, ЗНР,
3.1.5 | Шкаф защиты ВЛ 110 кВ Лхт-4 Комплект 1 | Siemens | ДЗЛ, КСЗ, УРОВ,АПВ, ЗНР,
3.1.6 | Шкаф защиты ВЛ 110 кВ Лхт-4 Комплект 2 | Siemens | ДЗЛ, КСЗ, АУВ, УРОВ,АПВ, ЗНР,
3.1.7 | Терминал защиты ЛЭП 7SD522 | Siemens | В соответствии с параметрами производителя
3.1.8 | Терминал автоматики ЛЭП 6MD664 | Siemens | В соответствии с параметрами производителя
3.2. | Отдельные устройства
3.2.1 | Шкаф ПА ВЛ 330 кВ Л-473 | Siemens | ФОЛ, АЛАР
3.2.2 | Шкаф ПА ВЛ 330 кВ Л-473 | АВВ | ВЧ-свяь
3.2.3 | Шкаф ПА ВЛ 330 кВ Л-477 | Siemens | ФОЛ, АЛАР
3.2.4 | LTB Compact 145 | ABB | Iном = 2500 А, Iном.откл = 40 кА (указать)
3.2.5 | Сервер приложений RX100S6 | Simens | Сервер приложений
3.2.6 | Сервер времени DTS 4130 | Simens | Сервер времени
3.2.7 | Цифровой многофункциональный измерительный преобразователь АЕТ411-11Е. Номинальное напряжение 100В. | Simens | В соответствии с параметрами производителя
3.2.8 | 16-канальный модуль ввода токовых сигналов C-серии NI-9208 (8 шт.) | NATIONAL INSTRUMENTS (США) | 16-канальный модуль ввода токовых сигналов C-серии
3.2.9 | 4-канальный модуль вывода напряжения C-серии NI-9263 (2 шт.) | NATIONAL INSTRUMENTS (США) | 4-канальный модуль вывода напряжения C-серии
3.2.10 | 32-канальный цифровой модуль C-серии NI-9425 (6 шт.) | NATIONAL INSTRUMENTS (США) | 32-канальный цифровой модуль C-серии
3.2.11 | 32-канальный цифровой модуль C-серии NI-9477 (5 шт.) | NATIONAL INSTRUMENTS (США) | 32-канальный цифровой модуль C-серии
3.2.12 | 4-канальный модуль выходных токовых сигналов C-серии NI-9265 (9 шт.) | NATIONAL INSTRUMENTS (США) | 4-канальный модуль ввода токовых сигналов C-серии
3.2.13 | 8-канальный модуль ввода токовых сигналов C-серии NI-9203 (1 шт.) | NATIONAL INSTRUMENTS (США) | 8-канальный модуль ввода токовых сигналов C-серии
3.2.14 | 32-канальный цифровой модуль C-серии NI-9476 (1 шт.) | NATIONAL INSTRUMENTS (США) | 32-канальный цифровой модуль C-серии
3.2.15 | Шкаф ССПИ ПА 1 - 4 (01.101.725.12-11.03-АК.С1 л.14-17) | Simens | В соответствии с параметрами производителя
3.2.16 | Реле промежуточное REL-MR-60DC/21AU (Phoenixcontact). | Simens | В соответствии с параметрами производителя
3.2.17 | Модуль PLC-BSC-230UC/2 (Phoenixcontact). | Simens | В соответствии с параметрами производителя
3.2.18 | Модуль ввода аналоговых сигналов sm 331(62шт.) | Siemens AG (Германия) | Модуль ввода аналоговых сигналов
3.2.19 | Модуль вывода аналоговых сигналов sm 332(1шт.) | Siemens AG (Германия) | Модуль вывода аналоговых сигналов
3.2.20 | Модуль вывода дискретных сигналов sm 322 (16шт.) | Siemens AG (Германия) | Модуль вывода дискретных сигналов sm 322
3.2.21 | Модуль ввода дискретных сигналов sm 321 (38шт.) | Siemens AG (Германия) | Модуль ввода дискретных сигналов
3.2.22 | Модуль ввода аналоговых сигналов унифицированый (20-полюсный) SIM 331(66 шт.) | Siemens AG (Германия) | Модуль ввода аналоговых сигналов унифицированый
3.2.23 | Модуль ввода аналоговых сигналов (40-полюсный) SIM 331(42шт.) | Siemens AG (Германия) | Модуль ввода аналоговых сигналов (40-полюсный)
3.2.24 | Модуль вывода аналоговых сигналов (40-полюсный) SIM 332(4шт.) | Siemens AG (Германия) | Модуль вывода аналоговых сигналов (40-полюсный)
3.2.25 | Модуль ввода дискретных сигналов (40-полюсный) SIM 321 DI32(63шт.) | Siemens AG (Германия) | Модуль ввода дискретных сигналов (40-полюсный)
3.2.26 | Модуль ввода дискретных сигналов (20-полюсный) SIM 321 DI16(12шт.) | Siemens AG (Германия) | Модуль ввода дискретных сигналов (20-полюсный)
3.2.27 | Модуль вывода дискретных сигналов (20-полюсный) SIM 322 DO16 (83шт.) | Siemens AG (Германия) | Модуль вывода дискретных сигналов (20-полюсный)
3.2.28 | Клемная плата гальванической развязки дискретных сигналов с соединительными шлейфами TBI-24/0C. | Siemens AG (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
3.2.29 | Модуль ввода дискретных сигналов UNIO96-1. | Siemens AG (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
3.2.30 | Модуль ввода аналоговых сигналов sm 331(8шт.) | Siemens AG (Германия) | Модуль ввода аналоговых сигналов
3.2.31 | Модуль вывода аналоговых сигналов sm 332(2шт.) | Siemens AG (Германия) | Модуль вывода аналоговых сигналов
3.2.32 | Модуль вывода дискретных сигналов sm 322 (5шт.) | Siemens AG (Германия) | Модуль вывода дискретных сигналов sm 322
3.2.33 | Модуль ввода дискретных сигналов sm 321 (9шт.) | Siemens AG (Германия) | Модуль ввода дискретных сигналов
3.2.34 | Медиа-конвертер IMC-101-S-SC-T. | Siemens AG (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
3.2.35 | Стабилизированный блок питания MOXA DR-4524. | Siemens AG (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
3.2.36 | Модуль резервирования PHOENIX CONTACT QUINT-DIODE/24DC. | Siemens AG (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
3.2.37 | Шкаф серверов процессов и БД ПА ЧДА № 132 (01.101.725.12-11.05-АК.С1 л.10-13). | Siemens AG (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
3.2.38 | Шкаф ССПИ ПА 1 - 5 (01.101.725.12-11.05-АК.С1 л.14-17). | Siemens AG (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
3.2.39 | Реле силовое WAGO арт.859-304, 24V, 10mA | Германия | Номинальное напряжение 24V, максимальный ток 5А
3.2.40 | Реле FINDER 62.33.9.220.0040 | Италия | Реле силовое, серия 62, контакты 3 перекидных (3PDT), номинальный ток 16А, катушка постоянного тока DC, номинальное напряжение катушки 220В, монтаж в розетку серии 92, блокируемая кнопка проверки, механический индикатор, напряжение питания 230/400В 50/60Гц, категория защиты RTI, температура эксплуатации -40+70С, размер 38,2х49,1х35,8мм
3.2.41 | Арматура светосигнальная XB7EV03MP (зеленая) | SCHNEIDER ELECTRIC Франция | Арматура светосигнальная (лампа сигнальная), семейство Harmony XB7, монтажный диаметр 22мм, цвет зеленый, напряжение питания 230-240В 50/60Гц,
3.2.42 | Арматура светосигнальная XB7EV04MP (красная) | SCHNEIDER ELECTRIC Франция | Арматура светосигнальная (лампа сигнальная), семейство Harmony XB7, монтажный диаметр 22мм, цвет красный, напряжение питания 230-240В 50/60Гц,
3.2.43 | Резистор VISHAY VR68000001004JAC00 | США | Класс Мощности 1Вт, Сопротивление 1МОм, Номинальное Напряжение 10кВ, осевые выводы, Допуск Сопротивления ± 5%, Температурный Коэффициент ± 200млн-11/K, Тип Элемента Сопротивления - металлическая пленка
3.2.44 | Резистор VISHAY FHV50033M0JNEB | США | Класс Мощности 4Вт, Сопротивление 33МОм, Номинальное Напряжение 10кВ, Допуск Сопротивления ± 5%, Температурный Коэффициент ± 200млн-11/K, Тип Элемента Сопротивления - металлическая пленка
3.2.45 | Кнопка KD2-21BER | Китай | Кнопка со светодиодом, с фиксацией, цвет толкателя зеленый
3.2.46 | Гнездо Schutzinger BU 2240 S NI/RT/4мм/M4/30/60V/32A | Германия | Гнездо Schutzinger BU 2240 S NI/RT/4мм/M4/30/60V/32A контактная часть никилированная, корпус из бронзы изолированный полиамидом
3.2.47 | Разъем кабельный Neutrik Speakon NL8FC арт.С27038 | Лихтенштейн | Тип соединителя: "мама" Сопротивление контакта <3 мОм Электрическая прочность 4.0 кВ постоянного тока Сопротивление изоляции >1 ГОм Номинальный ток на контакт 20 А Для кабелей диаметром 8.0-20.0 мм Количество коммутационных соединений >5000 Сечение провода макс. 4.0 мм², 12 AWG Контакты под зажим или пайку Материал контактов: Латунь (CuZn39Pb3) с напылением серебра 4 мкм Материал корпуса: Полиамид Материал хвостовика: Полибутилентерефталат (PBTP) Материал цанги: полиацеталь Огнеупорность UL 94 HB Диапазон рабочих температур -30°C +80°C
3.3. | Отдельные устройства прочие
3.3.1 | Видеоэндоскоп PCE VE 350 | PCE Group CO KG, Германия | Разрешение/сенсор (динамический/статический) 320 x 240 / 640 x 480 Видеосенсор CMOS Частота обновления 30 / сек Освещение авто Баланс белого фиксированный Поле зрения/ Угол зрения 67 ° Глубина поля 1,5 ...10см Освещение 4 LED`s Длина кабеля 2000 мм Диаметр зонда Артикуляция 6 мм в двух плоскостях, 360 град. Радиус изгиба 90 мм Дисплей экран 3,5 "TFTИнтерфейсMini-USB 1.1 (AVout / AVin) Память 512 MB (Smart-Card) Сжатие MPEG4 Формат слайда JPEG (640 x 480) Видеоформат на выходе NTSC &PAL Видеоформат ASF (320 x 240) Рабочая температура-10 ... + 60 °C Питание 3,7 В литиевые аккумуляторы Вес с сумкой 450 гр.
3.3.2 | Хроматограф EMERSON (2-7-0771-007) (2шт.) | EMERSON (США) | Хроматограф
3.3.3 | Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-200 | Sonel (Польша) | Класс изоляции двойная, согласно EN 61010-1 и IEC 61557; Категория безопасности III 600В согласно EN 61010-1; Степень защиты корпуса PN-EN 60529IP54; Максимальное напряжение шума (сумма переменного и постоянного тока), при котором ещё могут проводиться измерения 24 В; Максимальное значение тока шума, при котором измерение может быть произведено (с использованием клещей); 3A RMS Частота измерительного тока 125 Гц для сетей 16 2/3 Гц, 50 Гц и 400 Гц 150 Гц для сетей 60 Гц; Измерительное напряжение и ток для 2p U<24В RMS, I≥200мA для R≤2 Ом; Измерительное напряжение для 3p, 4p, 25 или 50 В; Измерительный ток 3p, 4p >200 мA; Максимальное сопротивление измерительных зондов 20 кОм; Индикация тока помех (клещи) ≤0,5 мA; Питание измерителя пакет аккумуляторов SONEL NiMH 4,8В 4,2Aч; Количество измерений сопротивления R 2p >1500 (1 Ом, 2 измерения/мин.); Количество измерений RE >1200 (RE=10Ом, RH=RS=100 Ом, 2 измерения/мин.); Длительность измерения сопротивления для метода 2p <6 секунд; Длительность измерения для остальных методов <8 секунд; Габаритные размеры 288 x 223 x 75 мм; Масса измерителя приблизительно 2 кг; Рабочая температура -10..+50°C; Температура зарядки аккумуляторов +10..+35°С
3.3.4 | EJА510A-EАS9N-09NN/QR/TS4 | YOKOGAWA Япония | Датчик барометрического давления EJА510A с комплектом монтажных частей, 2-х проводная 4-20мА HART
3.3.5 | EJА530A-EBS9N-09NN/QR/TS4 | YOKOGAWA Япония | Датчик давления EJА530A с комплектом монтажных частей, 2-х проводная 4-20мА HART
3.3.6 | YOKOGAWA ТВ750G (SWAN Ami Turbitrace) | YOKOGAWA Япония (SWAN Швейцария) | Мутномер TB750G, диапазон измерения 0-100 ед.мутности FNU, токовый выход 4-20мА HART, питание прибора 85-265В АС, 47-63Гц.
3.3.7 | YOKOGAWA ADMAG AXF080G | YOKOGAWA Япония | Прибор ADMAG для измерения расхода продувочных вод, 2-х проводная 4-20мА HART
3.3.8 | VEGAPULS 63PS63.XXAFCHKMAT с ответным фланцем со шпильками и прокладкой | VEGA INSTRUMENTS LTD Германия | Уровнемер VEGA радарный для непрерывного измерения уровня агрессивных сред, присоединение фланцевое DN50PN40, 2-х проводная 4-20мА HART
3.3.9 | VEGAFLEX 67 FX67.XXSFC3HKMAT L=6000мм. с ответным фланцем со шпильками и прокладкой | VEGA INSTRUMENTS LTD Германия | Уровнемер VEGA радарный с направленными микроволнами для непрерывного измерения межфазного уровня агрессивных сред, присоединение фланцевое DN50PN40, 2-х проводная 4-20мА HART
3.3.10 | VEGAFLEX 67 FX67.XXSFC3HKMAT L=8050мм. с ответным фланцем со шпильками и прокладкой | VEGA INSTRUMENTS LTD Германия | Уровнемер VEGA радарный с направленными микроволнами для непрерывного измерения межфазного уровня агрессивных сред, присоединение фланцевое DN50PN40, 2-х проводная 4-20мА HART
3.3.11 | EJА530A-EСS9N-09ЕЕ/QR/TS4 | YOKOGAWA Япония | Датчик давления EJA530A с комплектом монтажных частей и разделителем мембранным РМ М20×1.5, 2-х проводная 4-20мА HART
3.3.12 | ELETTA DN=50мм., модель FA32 с ответными фланцами со шпильками и прокладками | ELETTA Швеция | Реле протока охлаждающей воды ELETTA DN=50мм., присоединение фланцевое, 2-х проводная 4-20мА HART
3.3.13 | Электронный блок US-800-М-33-Р-42-RS485-A(ИБП) | ООО "Эй-Си Электроникс" | Жидкость: вода, Тж 40-130С, Р 0,5-1МПа
3.3.14 | Ультразвуковой преобразователь расхода УПР-1000Ф-СТ20 | ООО "Эй-Си Электроникс" | Ду-1000мм
3.3.15 | Ультразвуковой преобразователь расхода УПР-900Ф-СТ20 | ООО "Эй-Си Электроникс" | Ду-900мм
3.3.16 | Датчик давления EJX530A-DCS9N-012DN | Yokogawa | Погрешность измерения ±0,1%
3.3.17 | Анализатор дымовых газов Testo | Германия | Параметр измерения/ Диапазон измерений О2 0…25 об. %СО,Н2-комп. 0…10000ппмСОниз, Н2-комп. 0…500ппмNO 0…4000 ппмNOниз 0…300 ппмNO2 0…500 ппмSO2 0…5000 ппмH2S 0…300 ппмСО2-(ИК) 0…50 об. %НС1,2СхНу Природный газ:100…40000 ппм Дифференц.Давление 1 -40…40гПа Дифференц.Давление 2 -200…200гПаNTC(встроенный) -20…50˚С Абсолютное давление (опция, условие: наличие ИК- сенсора) 600…1150 гПа Скорость потока 0…40 м/сТип К (NiCr-Ni) -2001370 ˚С Тип S (Pt10Rh-Pt) 0-1760 ˚С
3.3.18 | Анализатор жесткости Testomat ECO | Германия | Ж (мкг-экв/л) 0,05 - 2,0
3.3.19 | Анализатор качества электроэнергии типа Энергомонитор 3.3 Т1 |  | В соответствии с параметрами производителя
3.3.20 | Система шарикоочистки конденсатора турбины №3 | Siemens AG, Германия | Процессорные модули: S7-300 CPU313C DI8 DC24V A15/A02 12Bit и S7-300 CPU313C DI16/DO16 DC24V; Модули ввода/вывода дискретных сигналов 6ES7 322-1HF10-0AA0, 6ES7 322-1HF01-0AA0 -2шт и 6ES7 312-1FF01-0AA0.
3.3.21 | Промышленный водяной охладитель МТА ТАЕеvo 201 Р5 | МТА | В соответствии с параметрами производителя
3.3.22 | Тепловизор SDS HotFind-E8N в комплектации | SAT Infrared Technology Co. Ltd (КНР) | тепловизоры с неохлаждаемой матрицей 160х120 пикселей. Температурный диапазон -20…+250°С. Частота кадров 50 Гц. Ручная фокусировка, экран откидывается вбок, в комплекте есть док-станция для зарядки и обмена информацией. Полностью радиометрическая визуализация. Система DuoVision (наложение инфракрасного изображения на обычное)
4 | Сеть передачи данных ВОСП, телефонные станции АТС, эксплуатационные системы связи
4.1 | Meridian-1 opt.11C (модернизация до уровня CS1000E) | Avaya | аппаратное резервирование ситемы двух станций CS1000E: - резервированные сервера (конфигурация НА) – CPPM; - резервированные сигнальные сервера – CPDC; - переход на новую версию ПО 7.6 с объединением всех лицензий 2-х станций; - поддержка телефонов IP Phone 1220, 1230, 1120Е, 1140Е
4.2 | Автомобильная рация Motorola DM4601 | Motorola, США | В соответствии с параметрами производителя
4.3 | Контроллер | Stlab | одновременная работа 10-ти Ip телефонов
4.4 | Коммутатор EDS-405A | MOXA (Тайвань) | Коммутатор 5 x 10/100BaseTX с базовыми функциями управления. Поддержка протоколов резервирования. Возможность резервного электропитания.
4.5 | Коммутатор EDS-405A-SS-SC | MOXA (Тайвань) | Коммутатор 3 x 10/100BaseTX, 2 x 100BaseFX (одномодовое оптоволокно) с базовыми функциями управления. Поддержка протоколов резервирования. Возможность резервного электропитания.
4.6 | Коммутатор EDS-408A-MM-SC | MOXA (Тайвань) | Коммутатор 6 x 10/100BaseTX, 2 x 100BaseFX (многомодовое оптоволокно) с базовыми функциями управления, разъем SC. Поддержка протоколов резервирования.
4.7 | Коммутатор EDS-518A-SS-SC | MOXA (Тайвань) | Управляемый коммутатор 14 x 10/100BaseTX, 2 x 100BaseFX (одномодовое оптоволокно), 2 x Combo Gigabit. Поддержка протоколов резервирования. Возможность резервного электропитания.
4.8 | Коммутатор EDS-508A-SS-SC | MOXA (Тайвань) | Управляемый коммутатор 6 x 10/100BaseTX, 2 x 100BaseFX (одномодовое оптоволокно). Поддержка протоколов резервирования. Возможность резервного электропитания.
4.9 | Преобразователь Nport 5150 | MOXA (Тайвань) | 1-портовый преобразователь RS-232/422/485 в Ethernet с поддержкой Windows и Linux
4.10 | Преобразователь A53 | MOXA (Тайвань) | Преобразователь интерфейсов RS-232 в RS-422/485, разъем DB9
4.11 | Преобразователь UPORT 1150 | MOXA (Тайвань) | 1-портовый преобразователь USB в RS-232/422/485 с поддержкой Windows и Linux
4.12 | Коммутатор RES-3242GS-E / RES-9242GS-E | Oring (Тайвань) | Промышленный 26-портовый коммутатор (24x10/100Base-T(X) + 2xGigabit combo SFP). Поддержка протоколов резервирования. Возможность резервного электропитания.
4.13 | АТС Panasonic TDE-600 | Япония | Поддержка: 1) 640 внешних IP-линий, в том числе не более 32 внешних SIP-линий. 2) 128 системных IP-телефонов. 3) 128 SIP-телефонов сторонних производителей 4) Поддержка SIP-транков (по протоколам RFC3261, 3262, 3264, 3311, 4028) 5) Встроенные базовые функции голосовой почты (2-канала) 6) Единой системой регистрации и учета вызовов АТС (SMDR) в сети с увеличенным количеством записей 7) Передача факсов по IP-сети (поддержка протокола T.38) 8) Совместимость с новыми моделями системных IP-телефонов и консолями серии NT300 9) Совместимость с новой 8-канальной базовой станцией DECT 10) Возможность удаленного администрирования и обновления нескольких АТС в сети 11) Принципы программирования, сходные с KX-TDA 12) Поддержка многосторонней конференции 13) Полная совместимость с АТС серии KX-TDA 14) Работа с пакетом CTI приложений Communication Assistant 15) Совместимость с различными интерфейсами, приложениями и сетями. 16) Встроенный CTI сервер (Communication Assistant) 17) Поддержка передачи видео для внутренних sip-абонентов (программных и аппаратных) 18) Мобильная интеграция. Возможность использования gsm телефонов как внутренних абонентов телефонной сети.
4.14 | Телефонные станции Meridian-1 opt.11C | NORTEL NETWORKS | Емкость 94 номера (порта), штатный ИБП.
4.15 | АТС Panasonic NS-1000 | Япония | Поддержка: 1) 600 внешних линий. 96 VoIP (H.323), VoIP (SIP) 2) 1000 внутренних линий IP/SIP телефонов, аналоговых, цифровых. 3) Поддержка SIP-транков (по протоколам RFC3261, 3262, 3264, 3311, 4028) 4) Поддержка многосторонней конференции 5) Поддержка функций Сall-центра 6) Интеграция с электронной почтой 7) Встроенная голосовая почта 8) 512 мобильных абонентов 9) Поддержка передачи видео для внутренних sip-абонентов (программных и аппаратных) 10) Мобильная интеграция. Возможность использования gsm телефонов как внутренних абонентов телефонной сети.
4.16 | Коммутатор WS-C2960X-48TD-L | CISCO, США | Количество/тип портов - 48 порта 10/100/1000 Gigabit Ethernet﻿, Количество LAN аплинков - 2 порта SFP+, Тип программного обеспечения - Lan Base, Switching bandwidth (Gbps) - 216 Gbps, Flash-память - 128 Mb, Оперативная память DRAM﻿ - 512 Mb, Количество VLAN - 4094
4.17 | Коммутатор WS-C2960X-48FPD-L | CISCO, США | Количество/тип портов - 48 порта 10/100/1000 Gigabit Ethernet﻿, Количество LAN аплинков - 2 порта SFP+, Тип программного обеспечения - Lan Base, Switching bandwidth (Gbps) - 216 Gbps, Flash-память - 128 Mb, Оперативная память DRAM﻿ - 512 Mb, Количество VLAN - 4094, Поддержка POE и POE+
4.18 | Коммутатор WS-C2960S-48FPD-L | CISCO, США | Количество/тип портов - 48 порта 10/100/1000 Gigabit Ethernet﻿, Количество LAN аплинков - 2 порта SFP+, Тип программного обеспечения - Lan Base, Switching bandwidth (Gbps) - 88 Gbps, Flash-память - 64 Mb, Оперативная память DRAM﻿ - 128 Mb, Количество VLAN - 4094, Поддержка POE и POE+
4.19 | Коммутатор WS-C2960-24TD-L | CISCO, США | Количество/тип портов - 24 порта 10/100/1000 Gigabit Ethernet﻿, Количество LAN аплинков - 2 порта SFP+, Тип программного обеспечения - Lan Base, Switching bandwidth (Gbps) - 176 Gbps, Flash-память - 64 Mb, Оперативная память DRAM﻿ - 128 Mb, Количество VLAN - 4094
4.20 | Коммутатор WS-C2960C-8TC-L | CISCO, США | Количество/тип портов - 24 порта 10/100 Fast Ethernet﻿, Количество LAN аплинков - 2 порта SFP+, Тип программного обеспечения - Lan Base, Switching bandwidth (Gbps) - 10 Gbps, Flash-память - 64 Mb, Оперативная память DRAM﻿ - 128 Mb, Количество VLAN - 255
4.21 | Коммутатор WS-C3560-24PS | CISCO, США | Количество/тип портов - 24 порта 10/100 Fast Ethernet﻿﻿, Количество LAN аплинков - 2 порта SFP+, Тип программного обеспечения - Lan Base, Switching bandwidth (Gbps) - 32 Gbps, Flash-память - 16 Mb, Оперативная память DRAM﻿ - 128 Mb, Количество VLAN - 1024. Поддержка POE
4.22 | Коммутатор WS-C3850R-24T | CISCO, США | Количество/тип портов - 24 порта 10/100/1000 Gigabit Ethernet﻿, Тип программного обеспечения - Lan Base, Switching bandwidth (Gbps) - 88 Gbps, Производительность маршрутизации - 64,47 mpps, Flash-память - 2048 Mb, Оперативная память DRAM﻿ - 4096 Mb, Количество VLAN - 4094
4.23 | Сервер Lenovo ThinkSystem SR630 | Lenovo | ThinkSystem SR630 2.5" Chassis with 10 Bays – 1шт; Intel Xeon Gold 6150 18C 165W 2.7GHz Processor – 2шт; ThinkSystem 32GB TruDDR4 2666 MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM – 16шт; ThinkSystem SR630/SR570 2.5" AnyBay 10-Bay Backplane – 1шт; ThinkSystem 430-16i SAS/SATA 12Gb HBA – 1шт; ThinkSystem M.2 with Mirroring Enablement Kit – 1шт; ThinkSystem M.2 CV3 128GB SATA 6Gbps Non-Hot Swap SSD – 2шт; ThinkSystem SR530/SR570/SR630 x8/x16 PCIe LP+LP Riser 1 Kit – 1шт; ThinkSystem SR530/SR570/SR630 x16 PCIe LP Riser 2 Kit – 1шт; Lenovo ThinkSystem 1U LP+LP BF Riser Bracket – 1шт; ThinkSystem 10Gb 4-port SFP+ LOM – 1шт; QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Dual-port HBA – 1шт; ThinkSystem I350-T4 PCIe 1Gb 4-Port RJ45 Ethernet Adapter – 2шт; SFP+ SR Transceiver – 2шт; ThinkSystem 750W (230/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply – 2шт; 2.8m, 10A/100-250V, C13 to C14 Jumper Cord – 2шт; ThinkSystem XClarity Controller Standard to Enterprise Upgrade – 1шт; ThinkSystem Toolless Slide Rail Kit with 1U CMA – 1шт; Front VGA Cable for 1U 2.5" – 1шт; Foundation Service - 5Yr Next Business Day Response – 1шт.
4.24 | Система хранения Lenovo Storage V5030 | Lenovo | Lenovo Storage V5030 SFF Control Enclosure 5Yr S&S(Standard)-1шт; Lenovo Storage V5030 Cache Upgrade(Standard)- 1шт; Lenovo Storage V5030 1.92TB 1DWD 2.5" SAS SSD- 12шт; Lenovo Storage V5030 2x 16Gb FC 4 Port Adapter Card, 4x SW SFP ea-1шт; Lenovo Storage V5030 10m OM3 Fiber Cable (LC)- 2шт; Lenovo Storage V-series Agency Label(Standard)- 1шт; Lenovo Storage V5030 Controller 5yr S&S(Standard)-1шт.
4.25 | ИБП APC Symmetra PX 48kW SY48K48H-PD | APC | Выходная мощность 48.0 KВатт / 48.0 kВА Максимальная задаваемая мощность(Вт) 48.0 KВатт / 48.0 kВА Номинальное выходное напряжение 230V, 400V 3PH Уровень выходного напряжения Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В Искажения формы выходного напряжения Менее 2% Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 50/60 Гц ± 3 Гц с регулировкой пользователем ± 0,1 Выходная частота (не синхронизированная) 60 Гц ± 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц ± 0,1%, номинальное значение 50 Гц Другие выходные напряжения 380, 400, 415 Топология Топология двойное преобразование Тип формы напряжения Синусоидальный сигнал Работа в режиме перегрузки 10 мин при 125%, 60 с при 150% КНИ выходного напряжения < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 6% для полной нелинейной нагрузки Допуск по выходному напряжению ±1% для статической нагрузки и ± 5% при изменении нагрузки на 100% Байпас Встроенный статический байпас
5 | Системы учета энергоносителей, электроэнергии, теплоэнергии, газа, воды и др.
5.1 | Шкаф серверный узла АСТУГ | ООО "Emerson" (США) | Контроллер измерительный FloBloss 107; Многоканальный преобразователь MVS205R; Датчик перепада давления Rosemount модель 3051; Термопреобразователь сопротивления серия 0065 Rosemount Pt100; Хроматограф газовый промышленный Analyzer мод.771
5.2 | Расходомер -счетчик OCM pro CF2 | NIVUS GmbH | Возможность измерения расхода в открытых каналах более 35000 м3/час.
6 | ИТ-системы, ПО
6.1 | Аппаратная часть
6.1.1 | Сервер HP DL360p Gen8 8-SFF CTO Server (с расширенной комплектацией) | НР | В соответствии с параметрами производителя
6.1.2 | Система хранения NetApp FAS2520-R6 (с расширенной комплектацией) | NetApp | FAS2554,HA,CM,24x2TB,10G,CTL, Rackmount Kit,Swift,4-Post,Square-Hole, Cable,Direct Attach CU SFP+ 10G,0.5M, Cable,Twinax, CU,SFP+,5M,X1962/X1963/X1968, OS Enable,Per-0.1TB,ONTAP,Cap-Stor,1P,-P
6.1.3 | Система хранения NetApp FAS2554 | NetApp | FAS2554,HA,CM,24x2TB,10G,CTL, Rackmount Kit,Swift,4-Post,Square-Hole, Cable,Direct Attach CU SFP+ 10G,0.5M, Cable,Twinax, CU,SFP+,5M,X1962/X1963/X1968, OS Enable,Per-0.1TB,ONTAP,Cap-Stor,1P,-P
6.1.4 | Коммутатор iSCSI Cisco Catalyst 2960X-24TD-L Ethernet Switch | Cisco | В соответствии с параметрами производителя
6.1.5 | Коммутатор WS-C2960G-24TC-L | Cisco | В соответствии с параметрами производителя
6.1.6 | Сервер HP ProLiant DL380 Gen9 | НР | 2xIntel® Xeon® E5-2603v3; 64GB; 2x146GB SAS; 2xFC HBA; 2x500W
6.1.7 | Коммутатор iSCSI | Cisco | Cisco Catalyst 2960X-24TD-L Ethernet Switch
6.1.8 | Шкаф серверный | Cisco | Шкаф серверный 42 U
6.1.14 | Управляемые коммутаторы Gigabit Ethernet EDS-510A-3SFP | МОХА (США) | В соответствии с параметрами производителя
6.1.15 | Система хранения данных FAS2554-2TB_ClusterMode | NetApp | емкость 2 TB - подробно конфигурация описана в спецификации
6.1.16 | Сервер 7914K5G IBM | IBM | В соответствии с параметрами производителя
6.1.17 | Коммутатор сетевой Cisco | Cisco | WS-C2960XR-48TS-I
6.1.18 | Инженерная система формата А0 | Xerox | Инженерная система лазерная с монохромной печатью и цветным сканированием формата А0 Xerox 6705 Wide Format
6.1.19 | Плоттер струйный А0 | HP | HP DesignJet T920 ePrinter 914 мм (CR354A)
6.1.20 | Сервер виртуализации HP DL380 (3шт.) | Hewlett-Packard Development Company | Количество процессоров - 2, Максимальный объем памяти 768 ГБ, Слоты для памяти- 24 слота DIMM, Тип памяти - Модули PC3-10600 RRDIMM DDR3, 3-12600R RDIMM DDR3, PC3L-10600L RDIMM DDR3 или PC3-10600E UDIMM DDR3, Контроллер хранилища- 1) Smart Array P420i
6.1.21 | Коммутатор iSCSI (Cisco Catalyst 2960X-24TD-L Ethernet Switch) 2шт. | Hewlett-Packard Development Company | Количество/тип портов - 24 порта 10/100/1000 Gigabit Ethernet﻿, Количество LAN аплинков - 4 порта SFP, Тип программного обеспечения - Lan Base, Switching bandwidth (Gbps) - 216 Gbps, Flash-память - 128 Mb, Оперативная память DRAM﻿ - 512 Mb, Количество VLAN - 1023
6.1.22 | Система хранения FAS2554-2TB_ClusterMode | Hewlett-Packard Development Company | Максимальная емкость сырого дискового пространства - 576, Максимальное число дисков - 144, Память ECC - 36 ГБ, Максимальный объем Flash Pool - 4 ТБ, Встроенный интерфейс ввода-вывода: UTA 2 (с поддержкой FC 8 Гбит/с, FC 16 Гбит/с, FCoE, Ethernet 10 Гбит/с) - 8, Встроенный интерфейс ввода-вывода: Ethernet 1 Гбит/с - 4
6.1.23 | Коммутатор HP 8/8 SAN Switch | HP | Скорость порта8 Гбит/с Fibre Channel Количество портов(8) портов Fibre Channel 8 активных портов
6.1.24 | ИБП APC | APC | BP1000I, BP1400I, SUVS1400I, SU 1400I, SU2200I, SU2200RMI, SU2200XLI, SU1000RM2U, SURT1000XLI, SURT2000XLI, , SURT1000RMXLI, SURT3000XLI, SUA750I (комплекты батарей)
6.1.25 | Силовой модуль APC для 400V Symmetra PX, 20 шт. | APC | Силовой модуль SYBT9-B4
6.1.26 | Модуль питания ИБП типа SURT 1000 | APC | 1000VA
6.1.27 | Модуль питания ИБП типа SURT 1500 | APC | 1500VA
6.1.28 | Модуль питания ИБП типа SURT 2000 | APC | 2000VA
6.1.29 | Модуль питания ИБП типа SURT 3000 | APC | 3000VA
6.1.30 | Шасси на 6 слотов семейства Cisco Catalyst 4500Е | CISCO | Cat4500 E-Series 6-Slot Chassis fan no ps, SC CORE 8X5XNBD
6.1.31 | Супервизор семейства Cisco Catalyst 4500Е | CISCO | Catalyst 4500 E-Series Supervisor LE 520Gbps
6.1.32 | Два линейных модуля Cisco Catalyst WS-X4748-RJ45+E | CISCO | 48 портов 10/100/1000Base-T
6.1.33 | Линейный модуль Cisco Catalyst WS-X4624-SFP-E | CISCO | 24 порта 1Gb (SFP)
6.1.34 | Блок питания для Cisco Catalyst 4500 Series с поддержкой PoE | CISCO | 2800W AC
6.1.35 | Маршрутизатор Cisco 2911 | CISCO | 3 GE 4 EHWIC 2 DSP 1 SM 256MB CF 512MB DRAM IPB, SC IPS 8X5XNBD
6.1.36 | Система обеспечения единого времени Lantime (NTP-сервер точного времени) | MAINBERG | В соответствии с параметрами производителя
6.1.37 | Сервер НР BL460c Gen8 (2 шт.) | HP | В соответствии с параметрами производителя
6.1.40 | Маршрутизатор CISCO 2911R/K9 | CISCO, США | В соответствии с параметрами производителя
6.1.41 | Маршрутизатор Cisco ISR 4431 | Cisco | В соответствии с параметрами производителя
6.1.42 | Сервер Lenovo RD640 rack 2U up to 8 x 3.5″ |  | SAS/SATA HDD / 2 x Intel Xeon E5-2609 v2 Processor (2.50GHz, 4C, 10MB, 6.4GT/s QPI, 80W) / 8 x 8Gb PC3-12800(1600MHz) DDR3 ECC Registered DIMM / 8 x 4TB 3.5″ Enterprise SATA 7200 RPM HDD HS / ThinkServer RAID 700 512MB Adapter II (0,1,5,6,10) / DVD-RW / ThinkServer Management Module Premium / 2x1Gb Integrated Ethernet Card / 2 x 800W Gold hot-swap Redundant Power Supply / no OS
6.1.43 | Сервер Lenovo RD340 rack 1U up to 4 x 3.5″ |  | SAS/SATA HDD / 2 x Intel Xeon E5-2440 v2 Processor (1.90GHz, 8C, 20M, 7.2GT/s QPI, 95W) / 8 x 8Gb PC3-12800(1600MHz) DDR3 ECC Registered DIMM / 4 x 1TB 3.5″ Enterprise SATA 7200 RPM HDD HS / ThinkServer RAID 500 Adapter II (0,1,10) / DVD-RW / BMC / 2x1Gb Integrated Ethernet Card / 2 x 550W Gold hot-swap Redundant Power Supply / no OS
6.1.44 | Сервер Lenovo RD450 rack 2U up to 8 x 3.5″ |  | SAS/SATA HDD / 2 x Intel Xeon E5-2650v3 Processor (2.3GHz, 10C, 25MB, 9.6GT/s QPI, 105W) / 16 x 16Gb PC4-17000(2133MHz) DDR4 ECC Registered DIMM / 8 x 3TB 3.5″ Enterprise SATA 7200 RPM HDD HS / ThinkServer RAID 710 1GB Adapter (0,1,5,6,10) / DVD-RW / ThinkServer Management Module Premium / 2x1Gb Integrated Ethernet Card / 2 x 750W Platinum hot-swap Power Supply / no OS
6.1.45 | SCADA система "GENESIS32" ЭГСР ТГ-1 | Iconics, США | Версия 8.02
6.1.46 | SCADA система "GENESIS32" ЭГСР ТГ-2 | Iconics, США | Версия 8.02
6.1.47 | SCADA система "GENESIS32" ЭГСР ТГ-3 | Iconics, США | Версия 8.02
6.2 | Программное обеспечение
6.2.2 | Vmware vSphere Essentials Plus Kit up to 3 hosts and 6 CPU |  | Доступное решение для небольшой виртуальной среды. Набор включает в себя VMware vSphere Essentials Plus на шесть процессоров и VMware vCenter Server for Essentials
6.2.3 | VMware vSphere 5 | VMware | VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host), Basic Support/Subscription for 1 year